## Foglio1
SCHEDA DI CALCOLO PREVENTIVAZIONE
IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACS
con caldaia policombustibile
Secondario:
Linea 1 potenzialità oraria | kcal/h | 12000
presunta differenza temperatura | ∆T °C | 10
Portata oraria | l/h | 1200
Diametro tubazione | Di. Mm | 19.6475 | 20
Sviluppo tubazione andata e ritorno | L m | 17
Perdita diu carico | ∆p m | 1.3153
Linea 2 potenzialità oraria | kcal/h | 12000
presunta differenza temperatura | ∆T °C | 10
Portata oraria | l/h | 1200 | [6 empty] | Pannelli solari termici
Diametro tubazione | Di. Mm | 19.6475 | 20 | 3/4" |  | CAMINI & CAMINI |  |  | Potenzialità termica per il S.T. |  | kWh / g | 97.44
Sviluppo tubazione andata e ritorno | L m | 17 |  |  |  | TMC |  |  | resa termica P.S |  | kWh / m2 g | 3.69
Perdita di carico | ∆p m | 1.3153 | [6 empty] | Sup. assorbente richiesta |  | m2 | 26.4065
[9 empty] | P.S. | piano | marca | Cordivari
Linea 3 Produzione ACS | L/g | 3500 | [6 empty] | S assorbente pannello |  | m2 | 2
Percentale di produzione solare termico | % | 60 | [6 empty] | S. tot. Pannelli |  | m2 | 13.2033
Residuo produzione alla caldaia | L/g | 1400 | [6 empty] | Superficie singolo pannello |  | m2 | 2.52
Ore utilizzo ACS | h | 10 | [6 empty] | Pallelli |  | n° | 5.2394 | 6
Temperatura acqua di riscaldo | °C | 50
Portata oraria | L/h | 140 | [6 empty] | Pannelli solari termici |  | S m2 | Assorbitore m2
Potenzilità richiesta per il riscal. caldaia | kcal/h | 1400 | [6 empty] | ARCA | 2,018 x 1,037 | 2.157 | 1.71
Diametro tubazione | Di. Mm | 6.7109 | 16 | 1/2" |  |  |  |  | Koblen | 1,990 x 1,092 | 2.1731 | 1.9
Lunghezza tubazione andata ritorno | m | 4 | [6 empty] | Cordivari | 2,100 x 1,200 | 2.52 | 2
Perdita di carico | ∆p m | 0.017164
Scambiatore a piastre
Portata oraria | L/h | 140
Potenzialità installata | Kcal/h | 15750 | [9 empty] | CORDIVARI
temperatura T1 primario | °C | 65
temperatura T2 primario | °C | 55
temperatura T4 secondario | °C | 50
Temperatura alimentazione T3 | °C | 10
21.6404
Superficie scambiatore | m2 | 0.4852
SCAMBIATORI A PIASTRE SALDOBRASATI
Scambiatore tipo | marca | PACETTI |  |  | Dimensioni | Elbi | Fiorini | Zilmet | Pacetti
Dimensione piastra | L1 m | 0.19 |  |  | L | 106 | 124 | 77 | 80
| L2 m | 0.08 |  |  | H | 306 | 335 | 190 | 190
Superficie di scambio | m2 | 0.0152 |  |  | D | 1" | 1" | 1" | 1"
Numero piastre | N° | 31.9213 | 32
Collettore secondario
Portata complessiva | L/h | 2540
diametro estremità | Di | 27.3678 | 32
Diametro corpo del secondario | Di | 67.0372 | 80
Balvola di bilanciamento linea 1 | Di | 3/4"
giri in apertura | N° | 1.08
Balvola di bilanciamento linea 2 | Di | 3/4"
giri in apertura | N° | 1.22 | [9 empty] | TIEMME
Balvola di bilanciamento linea 1 | Di | 1/2"
giri in apertura | N° | 0.14 |  |  | COMPUTO VALVOLA DI BILANCIAMENTO
| colonna |  | D comm. | D tubaz. | Kv | ∆p | colonna | ∆p Bar | collettore | ∆p bar | ∆p bar | Kv | giri in
| L/h | d mm | pollici | D valv. | valvola | valvola | M + R | tubazion. | e terminale | totale | Valvola | m3/h | apert.
[6 empty] | Bianciam. |  |  | m | (11) | Bilanciam.
| 1200 | 20 | 3/4" | 20 | 4.7 | 0.065188 | 7 | 0.054159 | 2 | 0.16955 | 0.34184 | 2.0524 | 2.1835
| 1200 | 20 | 3/4" | 20 | 4.7 | 0.065188 | 14 | 0.10832 | 2 | 0.22371 | 0.28768 | 2.2373 | 2.3801
| 140 | 16 | 1/2" | 16 | 3.08 | 0.0020661 | 2 | 0.00085818 | 0,2 | 0.052944 | 0.39532 | 0.22267 | 0.36147
0.4462
[8 empty] | TIEMME |  | RBM |  | OVERTROP
[7 empty] | D | Kvs | GIRI | Kvs | GIRI | Kvs | GIRI
[7 empty] | 1/2" | 3.08 | 5 | 3.35 | 8 | 1.7 | 6
[7 empty] | 3/4" | 4.7 | 5 | 4 | 4 | 2.7 | 6
[7 empty] | 1" | 11.72 | 5 | 11.2 | 11.2 | 3.6 | 6
[7 empty] | 1"1/4 | 17.85 | 5 | 13.4 | 12 | 6.8 | 8
Note on M59: utente:
Faq.2017.2