Faq.2317

CT ENERGIA IMPIANTI

ing.prof.G. Loffredo

www.ctenergia.it  info@ctenegia.it

DOMANDA:

Le imprese installatrici si dimostrano alquanto frettolose nel-

la realizzazione degli impianti. Di fronte ad alcuni  imprevisti

si rivolgono al nostro ufficio tecnico per richiedere spiegazio-

ni. Con il progetto che consegniamo,  dovremmo  fornire una

linea guida con l’elaborato tecnico. E’ gradita una Vostra ste-

sura sull’argomento a proposito dei pannelli radianti a  pavi-

mento. Argomento  che inseriremo anche nelle  nostre  lezioni

in programma.

RISPOSTA:

L’argomento in richiesta può essere così formulato unito  al-

l’allegato del’elaborato tecnico:

“Le attenzioni nella realizzazione dei panelli radianti  con

distribuzione    a pavimento”

1.- Nella realizzazione  dei  panelli  radianti con distribuzione a

pavimento  il tempo che intercorre fra la realizzazione del mas-

setto radiante e l’installazione della centrale termica   è in  rela-

zione  all’estensione  del sistema residenziale. I due tempi non

possono mai coincidere; possono variare da 1 mese ad alcuni mesi, Ne segue che le operazioni di verifica funzionale del sistema realizzato possono essere eseguite solo a centrale termica ultimata e a collaudo effettuato.

2.- La garanzia del sistema realizzato si può definire solo con l’accensione dell’impianto e con il primo avviamento, condizione che consente di  osservare  se si stanno verificando indesiderate fessurazioni nel massetto per effetto delle dilatazioni termiche. Possiamo volgere la nostra attenzione a quanto indicato dalla normativa UNI EN 1264.4:

Avviamento iniziale del riscaldamento:

Quest’operazione deve essere eseguita almeno 21 giorni dopo la posa dello strato di supporto di cemento o in conformità alle indicazioni del fabbricante e comunque dopo almeno 7 giorni in caso di strati di supporto di anidride.

Il riscaldamento iniziale comincia ad una temperatura di alimentazione compresa tra 20-25°C che deve essere mantenuta per 3 giorni. In seguito occorre impostare la temperatura massima di progetto che deve essere mantenuta per almeno 4 giorni.

3.- E’ implicito che se il tempo che intercorre  fra la posa del massetto e l’accensione dell’impianto si protrae per uno o più mesi, le opere edili di completamento (pavimentazione e opere di rifinitura edile in genere) devono essere comunque portate a termine.

L’Impresa installatrice, seguita dalla Direzione lavori, deve attenersi a tutte le possibili attenzioni che possano escludere il manifestarsi delle  fessurazioni di “rottura” del massetto e del pavimento  ad opere compiute.

Le attenzioni sono le seguenti:

A.- Ultimato lo strato di copertura del solaio con la posa della caldana, questa deve essere perfettamente lisciata .

B.- Osservare  che sia stata effettivamente posata la striscia perimetrale, condizione che non consente il legame fra il massetto radiante e le pareti in elevazione.

C.- Garantire la perfetta posa del  foglio di polietilene sul pavimento , condizione che consente  la scivolosità del massetto radiante nelle varie fasi cicliche di variazioni termiche e conseguenti dilatazioni e contrazioni.

D.- Posizionare i pannelli sul pavimento seguendo le condizioni già note.

E.- Posizionare le tubazioni seguendo le indicazioni  del disegno, avendo l’attenzione di scrivere con un pennarello la lunghezza della tubazione utilizzata. Appuntarne la dicitura in prossimità dell’attacco della tubazione alla via di distribuzione cove è collegata.

F- Con la posa della tubazione garantire che sia stata posata la rete di armatura (2-3 mm con maglia 75-100) sopra le tubazioni medesime oppure la rete in polietilene.

G.- Garantire che siano stati realizzati i giunti di dilatazione fra i vani luce (passaggi vari) pilastri ecc: seguendo le indicazioni del progettista dell’impianto riportati a disegno e che la massima superficie di contorno di un ambiente non superi i 20-25 m2.

Per superfici  che si sviluppano in lunghezza (corridoi) effettuare un giunto di dilatazione quando il rapporto fra lunghezza e larghezza sia compreso fra 1/3-1/4.

H.- Nella gettata del massetto radiante attenersi alle giuste dosi degli additivi “liquidi disperdenti”

I.- Dove consigliato, attenersi alle giuste dosi di “poliammidi anti fessurazioni superficiali”.

L.- Osservare che il conglomerato cementizio abbia giusta lavorabilità. Evitare assolutamente di non eccedere nella fluidità del medesimo.

M.- Nella fase di prosciugamento del massetto radiante dopo le 12 ore evitare l’esposizione  alle correnti d’aria che possono prosciugare rapidamente la parte superficiale con la formazione di inevitabili fessurazioni ramificate. Provvedere al riguardo alla posa di un laminato di copertura  o alla chiusura delle luci perimetrali con laminati plastici.

Nel periodo estivo, cercare di mantenere dopo 12-24 ore dal getto, la superficie sempre bagnata. La segatura bagnata può essere utile, ne mantiene l’umidità per un tempo prolungato.

Queste sono le attenzioni che possono garantire la stabilita dei massetti radianti  nel lungo periodo che intercorre fra la posa e l’accensione dell’impianto.

È comunque una regola da seguire sempre (“Regola dell’arte”) indipendentemente che l’accensione dell’impianto sia eseguita a breve o a lungo termine.

L’Impresa Installatrice deve documentare a lavori  ultimati che sono state poste in essere tutte le attenzioni sopra elencate.

Può essere utile richiedere richiederci una la monografia “Pannelli radianti a pavimento” come compendio alle  informazioni sopra riportate con la visione di opere compiute.

La validità di una monografia si manifesta quando, nelle medesima vi sia il riporto delle fasi operative diligentemente eseguite  con l’aiuto di Professionisti del settore. Questa collaborazione è utile per la pubblicità del tecnico operatore e per la nostra divulgazione.

Pillole