Faq.2321.1

CT ENERGIA IMPIANTI

ing.prof.G. Loffredo

www.ctenergia.it  info@ctenegia.it

DOMANDA:

Ci avete consentito di consultare le perdite di carico  del-

le  tubazioni in  polimero  plastico per il riscaldamento e

raffrescamento ambienti. Per completare questo discorso

si dovrebbe  approfondire quanto richiesto per il residen-

ziale  con  l’utilizzo  delle  tubazioni multistrato. Sarebbe

gradita una scheda di calcolo al riguardo.

RISPOSTA:

Prima  di  avviarci  in  questo discorso dobbiamo fare un

breve sguardo alla normativa  vigente  e  precisamente la

UNI-CIG che ci suggerisce di rispettare valori delle perdi-

te di carico così indicati che di seguito riportiamo:

1,0 mbar (10mmH2O) per il gas della 2a famiglia: Metano

2,0 mbar (20mmH2O) per il gas della 3a famiglia: GPL

Per il calcolo delle perdite di carico si utilizza la formula carico,che deriva dalla formula classica di Darcy :

∆p= 2,28 x 104 x d x L x Q1,8 / D4,8

Con: ∆p = mbar ; 2,28 x 104  ostante sperimentale; d= densità del gas =,6 per il Metano  e 1,69 per il GPL;

L= lunghezza in m del tubo ;  Q = portata del gas in m3 ; D= diametro interno della tubazione.

In questo contesto vengono presi in  considerazione anche componenti  aggiuntivi come i raccordi a pressare nell’utilizzo delle tubazioni multistrato. Le valutazioni riguardano le perdite di carico di tutti i componenti assimilando le medesime a “lunghezze equivalenti” delle tubazioni.

Per semplicità di calcolo le lunghezze equivalenti con una ponderazione di calcolo si assimilano con una discreta approssimazione al 60% della lunghezza complessiva della tubazione.

Dalla scheda di calcolo Fa.2321.2 si riporta uno stralcio di calcolo per le tubazioni gas: metano e GPL.

Nell’utilizzo  della  scheda

di    calcolo    è opportuno

porre    l’attenzione   sulla

perdita   di   carico,  valori

che  non  devono superare

quanto  indicato dalla nor-

mativa UNI CIG.

In   relazione  alla potenza

termica stabilita  ne risulta

un diametro ( es. 12 mm).

Pillole

Nell’utilizzo delle tubazioni multistrato gas poste sotto traccia è sempre opportuno che le medesime siano inserite entro guaine corrugate a protezione di un eventuale accidentale schiacciamento durante la posa o da assestamenti

Stabilito lo sviluppo di tutta la tubazione, il diametro di calcolo potrebbe far superare la perdita di carico complessiva al valore della norma. Per contenere detto valore a quanto stabilito inserire nella scheda un diametro maggiorato che ne consenta una riduzione della perdita di carico. Nel caso in oggetto dobbiamo avvalerci di un diametro di 20 mm.