## Foglio1
Faq.2325.2
Scheda di calcolo
potenzalità termiche
riscaldamento / raffrescamento
Edificio produttivo
gruppo enegetico: P.C.
Classe energetica | C.E. | E
Dispersioni | Wh/m3 | 41
Altezza ambenti | m | 3.6 | [5 empty] | Fa.q.2211.2
Zona climatica edificabile | Z.cl. | E
Località | Bologna
Piano | TERRA |  |  |  | RADIATORI | [6 empty] | VENTILCONVETTORI
Ambiente | Sup. | Volume | Dispers. |  | FARAL | [6 empty] | CLIVET
| m2 | m3 | Wh |  | h m | W elem. | N° elem. | L / el. | L tot. | Q= L/h |  | W app. | N° elem. | L / el. | L/ tot. | Q=L/h macc. | Q tot L
1.-Servizi | 10 | 36 | 1623.6 |  | 0.8 | 194 | 8.3691 | 0.32 | 2.6781 | 108.24 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.- Laboratorio | 31 | 111.6 | 5033.16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2550 | 1.9738 | 1.4 | 2.7633 | 365 | 720.4327
3.- Zona manifatturiera | 70 | 252 | 11365.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2550 | 4.4569 | 1.4 | 6.2397 | 365 | 1626.7835
4.-Servizio | 5 | 18 | 811.8 |  | 0.8 | 194 | 4.1845 | 0.32 | 1.3391 | 54.12 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.-Servizio | 5 | 18 | 811.8 |  | 0.8 | 194 | 4.1845 | 0.32 | 1.3391 | 54.12 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.-Zona rifinitura | 50 | 180 | 8118 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2550 | 3.1835 | 1.4 | 4.4569 | 365 | 1161.9882
7.-Servizi spogliatoi | 22 | 79.2 | 3571.92 |  | 0.8 | 194 | 18.412 | 0.32 | 5.8918 | 238.128 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Totale al piano | 193 | 694.8 | 31335.48 | 0 |  | kWh | 6.8191 |  | 11.248 | 454.608 | 0 | kWh | 24.5164 |  | 13.46 |  | 3509.2045
Nota: radiatori solo riscaldamento invenale
Piano |  |  |  |  | RADIATORI | [6 empty] | VENTILCONVETTORI
Ambiente | Sup. | Volume | Dispers.
| m2 | m3 | Wh |  | h m | W elem. | N° elem. | L / el. | L tot. | Q= L/h |  | W app. | N° elem. | L / el. | L/ tot. | Q=L/h macc. | Q tot L
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Totale al piano | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh | 0 |  | 0 | 0 |  | kWh | 0 |  | 0 |  | 0
Totale generale | 193 | 694.8 | 31335.48 | 0 |  | kWh | 6.8191 |  | 11.248 | 454.608 | 0 | kWh | 24.5164 |  | 13.46 |  | 3509.2045
Dispersione termica Tot. | Radiatori |  | kWh |  | 6.8191 |  |  | Contenuto acqua componenti + distribuzione | [5 empty] | L | 61.77
Tubazione da C.t. |  |  | mm |  | 15.1594 | 3/4" |  | Potenzialità pompe di calore | [5 empty] | kW | 31.3355 | 32
Tubazione singolo radiatore |  |  | mm |  | 7.1099 | 3/8" |  | Pompe di calore | [5 empty] | n° | 2 | 16 kkW
[8 empty] | Potenzialità singola pompa | [5 empty] | kW | 16
Dispersione termica Tot. | elettroventilanti |  | kWh |  | 13.46 |  |  | P.C. volume d'acqua richiesto | [5 empty] | L | 480
Tubazione da C.t. |  |  | mm |  | 58.0761 | 2"1/2 |  | Capacità serbatoio inerzile | [5 empty] | L | 418.23 | 500
Tubazion singolo elettroventilante |  |  | mm |  | 29.7429 | 1"1/4 |  | Portata singola P.C. |  |  | CLIVET |  |  | L/h | 2412 | X 2
Tubazion coppia elettroventilante |  |  | mm |  | 38.398 | 1"1/2 |  | Diametro tubazione P.C | [5 empty] | D | 1"
[8 empty] | Portata pompa di rilancio al piano | [5 empty] | L | 3963.8125
[8 empty] | Diametro separatore idraulico | [5 empty] | D | 118.3905 | 120
=