## Foglio1
Faq.2326.2
Scheda di calcolo
potenzalità termiche
riscaldamento / raffrescamento
Edificio produttivo
gruppo enegetico: P.C.
Classe energetica | C.E. | E
Dispersioni | Wh/m3 | 41
Altezza ambenti | m | 3.6 | [5 empty] | Faq.2236.2
Zona climatica edificabile | Z.cl. | E
Località | Bologna
Piano | TERRA |  |  |  | RADIATORI | [6 empty] | VENTILCONVETTORI A CASSETTA
Ambiente | Sup. | Volume | Dispers. |  | FONDITAL | [6 empty] | CLIVET
| m2 | m3 | Wh |  | h m | W elem. | N° elem. | L / el. | L tot. | Q= L/h |  | W app. | N° elem. | L / el. | L/ tot. | Q=L/h macc. | Q tot L
1.-Servizi | 10 | 36 | 1623.6 |  | 0.8 | 177.7 | 9.1367 | 0.32 | 2.9238 | 108.24 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
2.- Laboratorio | 31 | 111.6 | 5033.16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2210 | 2.2774 | 1.4 | 3.1884 | 395 | 899.5919
3.- Zona manifatturiera | 70 | 252 | 11365.2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2210 | 5.1426 | 1.4 | 7.1997 | 393 | 2021.0514
4.-Servizio | 5 | 18 | 811.8 |  | 0.8 | 177.7 | 4.5684 | 0.32 | 1.4619 | 54.12 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
5.-Servizio | 5 | 18 | 811.8 |  | 0.8 | 177.7 | 4.5684 | 0.32 | 1.4619 | 54.12 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
6.-Zona rifinitura | 50 | 180 | 8118 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2210 | 3.6733 | 1.4 | 5.1426 | 395 | 1450.9548
7.-Servizi spogliatoi | 22 | 79.2 | 3571.92 |  | 0.8 | 177.7 | 20.1008 | 0.32 | 6.4323 | 238.128 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Totale al piano | 193 | 694.8 | 31335.48 | 0 |  | kWh | 6.8191 |  | 12.2798 | 454.608 | 0 | kWh | 24.5164 |  | 15.5307 |  | 4371.5981
Nota: radiatori solo riscaldamento invenale
Piano |  |  |  |  | RADIATORI | [6 empty] | VENTILCONVETTORI A CASSETTA
Ambiente | Sup. | Volume | Dispers.
| m2 | m3 | Wh |  | h m | W elem. | N° elem. | L / el. | L tot. | Q= L/h |  | W app. | N° elem. | L / el. | L/ tot. | Q=L/h macc. | Q tot L
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  | 0
Totale al piano | 0 | 0 | 0 | 0 |  | kWh | 0 |  | 0 | 0 |  | kWh | 0 |  | 0 |  | 0
Totale generale | 193 | 694.8 | 31335.48 | 0 |  | kWh | 6.8191 |  | 12.2798 | 454.608 | 0 | kWh | 24.5164 |  | 15.5307 |  | 4371.5981
Dispersione termica Tot. | Radiatori |  | kWh |  | 6.8191 |  |  | Contenuto acqua componenti + distribuzione | [5 empty] | L | 69.5263
Tubazione da C.t. |  |  | mm |  | 15.1594 | 3/4" |  | Potenzialità gruppo termico stag. Invernale | [5 empty] | kW | 31.3355 | 32
Tubazione singolo radiatore |  |  | mm |  | 7.1099 | 3/8" |  | P.C. volume d'acqua richiesto | [5 empty] | L | 480
[8 empty] | Capacità serbatoio inerzile | [5 empty] | L | 410.4737 | 500
Dispersione termica Tot. | elettroventilanti |  | kWh |  | 24.5164 |  |  | Setaratore idraulico attacchi | [5 empty] | D | 1"1/4
Tubazione da C.t. |  |  | mm |  | 29.6247 | 1"1/4
Tubazion singolo elettroventilante |  |  | mm |  | 12.1425 | 1/2" |  | Potenzialità P.C. stagione. Estiva | [5 empty] | kW | 12.5342 | 13
Tubazion coppia elettroventilante |  |  | mm |  | 17.1721 | 3/4" |  | Diametro tubazione P.C | [5 empty] | D | 1"