## Foglio1
Faq.2331.2
SCHEDA DI CALCOLO PREVENTIVAZIONE
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
nel sistema con P.C. distribuzione fan-coil nel residenziale
| Zona |  | giorno | Piano |  | Produttore FAN-COIL P.C. |  |  |  | CLIVET | [5 empty] | Art.3053
Collettore con
|  |  | m2 | m3 | Wh |  | mod. | erog.Wh | Q=L/h | Di | D | n° giri | L/1' |  |  |  | ritorno inverso
1 | Soggiorno |  | 15 | 45 | 1845 |  | 005.0 | 2550 | 365 | 16.0722 | 20x2 | 2.19 | 6.0833
2 | Soggiorno |  | 15 | 45 | 1845 |  | 005.0 | 2550 | 365 | 16.0722 | 20x2 | 2.19 | 6.0833
3 | Cucina pranzo |  | 19 | 57 | 2337 |  | 005.0 | 2550 | 365 | 16.0722 | 20x2 | 2.19 | 6.0833
| Zona cottura |  | 12 | 36 | 1476 |  | 005.0 | 2550 | 365 | 16.0722 | 20x2 | 2.19 | 6.0833
4 | Servizi |  | 8.5 | 25.5 | 1045.5 |  | 003.0 | 1170 | 157 | 10.5409 | 16x2 | 0.942 | 2.6167
5 | Arredi |  | 6.5 | 19.5 | 799.5 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Classe energetica | C.E. | E
9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Dispers. Termica | Wh/m3 | 41
10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | Altezza ambienti | m | 3
|  |  | 76 | 228 |  |  |  | 11370 | 1617
| Zona |  | notte | Piano |  |  | Produttore FAN-COIL P.C. |  |  | CLIVET
|  |  | m2 | m3 | Wh | tipo | mod. | erog.Wh | Q=L/h | Di | D | n° giri | L/1'
1 | Camera 1 |  | 19 | 57 | 2337 | F.c. | 005.0 | 2550 | 365 | 16.0722 | 20x2 | 2.19 | 6.0833
2 | Camera 2 |  | 18 | 54 | 2214 | F.c. | R3.2 | 2550 | 365 | 16.0722 | 20x2 | 2.19 | 6.0833
3 | Bagno |  | 7.5 | 22.5 | 922.5 | Ar.b. | 003.0 | 1170 | 157 | 10.5409 | 16x2 | 0.942 | 2.6167
4 | Camera 3 |  | 16 | 48 | 1968 | F.c. | 005.0 | 2550 | 365 | 16.0722 | 20x2 | 2.19 | 6.0833
5 | Bagno |  | 8.5 | 25.5 | 1045.5 | Ar.b. | 003.0 | 1170 | 157 | 10.5409 | 16x2 | 0.942 | 2.6167
6 | Camera 4 |  | 15 | 45 | 1845 | F.c. | 005.0 | 2550 | 365 | 16.0722 | 20x2 | 2.19 | 6.0833
7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
11 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
|  |  | 84 | 252 |  |  |  | 12540 | 1774
| POMPA DI CALORE |  | CLIVET
| Potenza richiesta |  | kW | 23.91 | Modello | 6.1 | kW | 12 | n° | 2
| Contenuto acqua impianto richiesto | [5 empty] | L | 336
| Fan-coil installati | [5 empty] | n° | 11
| Contenuto effettivo impianto | [5 empty] | L | 156
| Bollitore inerziale | tml |  |  |  |  | L | 180 | L | 200