## Foglio1
Faq.2332.2
SCHEDA DI CALCOLO PREVENTIVAZIONE
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO / RAFFRESCAMENTO
nel sistema con P.C. distribuzione fan-coil nel residenziale
| Zona |  | giorno | Piano |  | Produttore FAN-COIL P.C. |  |  |  | CLIVET
|  |  | m2 | m3 | Wh |  | mod. | erog.Wh | Q=L/h | Di | D | L/1'
1 | Soggiorno |  | 15 | 40.5 | 1417.5 |  | 005.0 | 2550 | 202.5 | 11.9713 | 20x2 | 3.375
2 | Soggiorno |  | 15 | 40.5 | 1417.5 |  | 005.0 | 2550 | 202.5 | 11.9713 | 20x2 | 3.375
3 | Cucina pranzo |  | 19 | 51.3 | 1795.5 |  | 005.0 | 2550 | 256.5 | 13.4733 | 20x2 | 4.275
| Zona cottura |  | 12 | 32.4 | 1134 |  | 003.0 | 1170 | 162 | 10.7075 | 20x2 | 2.7
4 | Servizi |  | 8.5 | 22.95 | 803.25 |  | 003.0 | 1170 | 114.75 | 9.0117 | 16x2 | 1.9125
5 | Arredi |  | 6.5 | 17.55 | 614.25 |  |  |  | 87.75 | 7.8805 |  | 1.4625
6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Classe energetica | C.E. | D
9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Dispers. Termica | Wh/m3 | 35
10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | Altezza ambienti | m | 2.7
|  |  | 76 | 205.2 |  |  |  | 9990 | 1026
| Zona |  | notte | Piano |  |  | Produttore FAN-COIL P.C. |  |  | CLIVET
|  |  | m2 | m3 | Wh | tipo | mod. | erog.Wh | Q=L/h | Di | D | L/1'
1 | Camera 1 |  | 19 | 51.3 | 1795.5 | F.c. | 005.0 | 2550 | 256.5 | 13.4733 | 20x2 | 4.275
2 | Camera 2 |  | 18 | 48.6 | 1701 | F.c. | 005.0 | 2550 | 243 | 13.1139 | 20x2 | 4.05
3 | Bagno |  | 7.5 | 20.25 | 708.75 | Ar.b. | 003.0 | 1170 | 101.25 | 8.465 | 16x2 | 1.6875
4 | Camera 3 |  | 16 | 43.2 | 1512 | F.c. | 005.0 | 2550 | 216 | 12.3639 | 20x2 | 3.6
5 | Bagno |  | 8.5 | 22.95 | 803.25 | Ar.b. | 003.0 | 1170 | 114.75 | 9.0117 | 16x2 | 1.9125
6 | Camera 4 |  | 15 | 40.5 | 1417.5 | F.c. | 005.0 | 2550 | 202.5 | 11.9713 | 20x2 | 3.375
7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | Serbatoio inerziale
9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
11 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 84 | 226.8 |  |  |  | 12540 | 1134
| POMPA DI CALORE |  | CLIVET
| Potenza richiesta |  | kW | 22.53 | Modello | 6.1 | kW | 12 | n° | 2
| Contenuto acqua impianto richiesto | [5 empty] | L | 336
| Fan-coil installati | [5 empty] | n° | 11
| Contenuto effettivo impianto | [5 empty] | L | 156
| Bollitore inerziale | CORDIVARI |  |  |  |  | L | 180 | L | 200