## Foglio1
SCHEDA PREVENTIVAZIONE RISTRUTTURAZIONE C.T.
base di calcolo:dati informativi consumi tecnici
CONSUMI TECNICI IMPIANTO | Anno | 2222 /2023
Consumi riscaldamento | kWh/anno | 147400
Consumi ACS | kWh/anno | 58535 |  | m3/ anno gas Metano | 14150.4
Consumo totale | kWh/anno | 205935 |  | m3/ anno gas Metano | 5619.36
Apparatamenti condominio | N° | 23 |  | m3/ anno gas Metano | 19769.76
Preventivazione caldaia in sostituzione | [5 empty] | CALDAIA A CONDENSAZIONE
Giorni di riscaldamento | gg | 184 |  |  |  | MODULA PLUS 65
Ore di riscaldamento | h/g | 14
Ore utilizzo ACS (stima) | h/g | 8
Consumo orario gas Metano | m3/h | 10.1888
Potenzialità termica utilizzata | kWh/h | 112.8713
Caldaia attuale in CTalta temperatura (da sostit.) | kW | 150
Potenzialità caldaia a condensazione (sostituita) | kW | 100.4555 | PARADIGMA
Potenzialità caldaia commerciale | kW | 120 | 2 x 65 kW
Potenzialità per il riscaldamento ambienti | kWh/h | 85.8912
Potenzialità termica per produzione ACS | kWh/h | 34.1088
NORMATIVA SOLARE TERMICO
Potenzialità da riscaldamento ambienti 20% | kWh/h | 17.1782
Potenzialità da ACS 50% | kWh/h | 17.0544
Totale solare termico | kWh/h | 34.2326
Richiesta termica giornaliera da solare term. | kWh/g | 171.1632
Pannelli solari termici
Potenzialità complessiva al solare termico | kWh/g | 171.1632
Insolazione invernale media ponderale | kWh/g | 2.546
Superficie assorbente pannelli solari | m2 | 67.2283
Boiler di accumulo | L | 3361.4146
Produttore | CORDIVARI
Boiler commerciali | N°2 | 1500
Pannelli solari termici piani | CORDIVARI
Dimensioni pannelli | mm H/L | 1250 x 2000
Area di apertura | m2 | 2.32
Pannelli solari termici piani | N° | 28.9777
| N° | 30
Utilizzo ACS appartamenti (verifica)
Potenzialità termica da solare termico | kWh/g | 171.1632
Per una produzione ACS | L/h/g | 5257.1564
Atta a soddisfare un'utenza di persone condom. | N° | 105.1431