## Foglio1
Faq.2343.2
SCHEDA DI CALCOLO PANNELLI SOLARI TERMICI
pannelli piani installazione nel residenziale
Località | IMPERIA
Appartamenti | n° | 8
superficie appartamenti (cad. valore medio) | m2 | 95
Classe Energetica edificio | CL | B
Dispersioni termiche | Wh/m2 | 65
Fabbisogno orario riscaldamento ambienti | Wh | 50040
Consumi tecnici ACS (*) per persona | L/g | 50
persone per appartamento | n° | 4
totale persone | n° | 32
Copertura norma D.L.199.21 | % | 60
Consumo complessivo giornaliero ACS | L/g | 960
Temperatura acqua d utilizzo | °C | 45
Potenzialità termica per il riscaldamento * | kWh | 50.104
Rendimento impianto di riscaldamento | % | 85 |  | collettore
Fabbisogno energetico per il riscald. ambienti** | kWh | 58.9459 |  | ARCOBALENO
Temperatura acqua di rete | °C | 12
potenzialità termica richiesta per ACS | kW/g | 36.7488
Rendimento panneli solari | % | 80
Potenzialità termica richiesta dai pannelli solari* | kWh/g | 36.7488
Pannelli solari termici | EMMETI
Dimensione pannelli | m2 | 2.59
Superficie assorbitore | m2 | 2.29
Temperatura di mandata | °C | 80
Temperatura di ritorno | °C | 32
Temperatura media | °C | 56
Temperatura ambiente esterna | °C | 32
Fattore corretivo | °Cxm2W | 0.024
Grado di efficenza | ƞ | 0.68706
Temp. media annuale soleggiamento (UNI) | kW/m2 | 3.8
Superficie pannelli | m2 | 14.0756
Pannelli | n° | 6.1465
Bollitore | L | 703.7779 | 800
Note on D30: utente: