## Foglio1
[5 empty] | Classe A W/m3 |  | 11
[5 empty] | Classe B W/m3 |  | 15
|  |  |  | m3 | W | Q= L/h | d= | D=
| piano secondo | m2 | 100 | 270 | 3240 | 399.0148 | 16.8044 | 26x3
| piano primo | m2 | 120 | 324 | 3888 | 478.8177 | 18.4083 | 26x3
| piano terreno | m2 | 120 | 324 | 3888 | 478.8177 | 18.4083 | 26x3
| piano interrato | m2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| complessiva | m2 | 340 | 918 | 11016 | 1356.6502 | 30.9858 | 32x3
1 | temperatura media | °C | 26
2 | altezza ambienti | m2 | 2.7
3 | volume ambiente | m3 | 918
4 | dispersione termica ambiente | W/m3 | 12
5 | dispersione complessiva | kW | 12
6 | salto termico | °C | 7
7 | portata fluidotermica | L/h | 1356.6502
8 | tubazione multistrato | mm | 30.9858
9 | diametro proposto | mm | 32x3
10 | livello ultimo 2° piano | L/h | 0 | 0 | 26x3
11 | livello piano intermedio 1°piano | L/h | 478.8177 | 18.4083 | 26x3
12 | livello piano terra | L/h | 478.8177 | 18.4083 | 26x3
13 | livello piano interrato | L/h |  | 0 | 0
14 | totale portata Pompa | L/h | 1356.6502 | 30.9858 | 32x3
15 | potenzialità richiesta | kW | 0.013333
16 | refrigeratore . R.sistema | % | 90
| deumidificatore Dew 24 | n° | 3.672
| deumidificatore Dew 90 | n°
18
19
20
1.scrivere solo nelle zone azzurre
2.I valori nelle caselle azzurre sono proposti dal preventivista impianto
3.il valore del boilerè indicativo ;si potrebbe calcolare eventualmente con un'opportuna sceda di calcolo (richiedere)
4 per le nuove costruzioni si devono prevedere i pannelli solari si -stema utilizzabile anche come integrazione al riscaldamento
PROGETTO IMPIANTO
con caldaia a condensazione
riscaldamento con radiatori
ing.G.Loffredo
1.scrivere solo nelle zone azzurre
2.I valori nelle caselle azzurre sono proposti dal preventivista impianto
3.il valore del boilerè indicativo ;si potrebbe calcolare eventualmente con un'opportuna sceda di calcolo (richiedere)
4 per le nuove costruzioni si devono prevedere i pannelli solari si -stema utilizzabile anche come integrazione al riscaldamento
PROGETTO IMPIANTO
con caldaia a condensazione
riscaldamento con radiatori
ing.G.Loffredo

## Foglio2
Fa.2194.2
DEUMIFICAZIONE DI UN PERGOLATO CON VASCA DI IDROMASSAGGIO E SPAZIO GINNICO
Vasca idromassaggio
1 | Temperataura dell'aria | °C | 25
2 | Umidità relativa dell'aria | H % | 60
3 | Temperatura superficie dell'acqua | °C | 37
4 | Dimensioni vasca idromassaggio | L1 m | 2.3
5 |  | L2 m | 2.3
6 |  | h m | 0.7
7 | Superficie vasca idromassaggio | m2 | 5.29
8 | Cubatura vasca idromassaggio | m3 | 3.703
9 | Velocità dell'aria per turbolnza dell'acqua | m/s | 0.25
| Umidità specifica alla superf vasca | gr/kg | 47
10 | Umidità specifica ambiente | gr/kg | 13
11 | Quantità di acqua evaporata | kg/kgh | 7.2843
12 | Quantità di aria satura | m3/h | 182.1082
13 | VMC decentralizzata | m3/h | 100
14 | Totale VMC | n° | 1.8211 | 2
Deumidificatore ambiente
idromassaggio spento
| lunghezza ambiente | m | 6
| larghezza ambiente | m | 5.5
| superficie | m2 | 33
| Altzza ambiente | m | 2.4
| Cubatura ambiente | m | 79.2
| Temperatura ambiente ( estivo) | °C | 26 | Diag. Mollier
| Umidità ambiente richiesta | UR % | 55 | gr/kg | 12
| Incremento umidità ambiente | UR % | 65 | gr/kg | 13.5
| temperatura esterna | °C | 35
| Umidità esterna | UR % | 80 | gr/kg | 26.5
| Ricambio aria | V.h | 1
| Produzione acqua di condensa | L/h | 1.2672
| Deumifificatore | L/g | 30.4128
Deumidificatore e idromassaggio inverno
| Umidità ambiente richiesta | UR % | 55 | gr/kg | 12
| Incremento umidità ambiente | UR % | 90 | gr/kg | 18
| temperatura esterna | °C | 10
| Umidità esterna | UR % | 60 | gr/kg | 26.5
| Ricambio aria | V.h | 3
| Produzione acqua di condensa | L/h | 4.752
| Deumifificatore | L/g | 114.048