## Foglio1
Faq..2382.2
DETERMINAZIONE CAPACITA' DEL VASO
D'ESPANSIONE CONOSCENDO LA
CAPACITA' DEL BOILER PRODUZIONE ACS
| Capacità boiler |  | L | 2000 | °C |  | V dm3 | °C | V dm3 | °C | V dm3
| Pressione d'esercizio |  | bar | 4.5 | 4 |  | 1 | 28 | 1.0037 | 75 | 1.0258
| Pressione assoluta |  | bar | 5.5 | 10 |  | 1,00027 | 30 | 1.0044 | 80 | 1.029
| Temperatura max acqua nel boiler |  | °C | 65 | 12 |  | 1,00048 | 35 | 1.0063 | 85 | 1.0324
| Dilatazione cubica |  | Tab. | 1.0198 | 14 |  | 1,00073 | 40 | 1.0078 | 90 | 1.0359
| Temperatura minima |  | °C | 20 | 16 |  | 1,00103 | 45 | 1.0102 | 100 | 1.0434
| Dilatazione cubica |  | Tab. | 1.0018 | 18 |  | 1,00138 | 50 | 1.0121
[5 empty] | 20 |  | 1,00177 | 55 | 1.0145
| pressione di precarica vaso d'espansione |  | bar | 1.5 | 22 |  | 1,00221 | 60 | 1.0171
| pressione assoluta |  | bar | 4 | 24 |  | 1,00268 | 65 | 1.0198
| Volume vaso d'espansione |  | L | 158.664 | 26 | 160 | 1,00329 | 70 | 1.0227
DETERMINAZIONE CAPACITA' DEL VASO D'ESPANSIONE CONOSCENDO
LA POTENZIALITA' DELL'IMPIANTO (secondario e distribuzione)
|  | L/kW. | kW. | Litri im.
| Radiatori in tubolari di acciaio | 5 |  | 0
| Radiatori a piastre | 3 |  | 0
| Impianti a termoconvettori | 2 |  | 0
| Radiatori di alluminio | 2 |  | 0
| Impianti a pavimento | 15 | 60 | 900
| Impianti a soffitto | 7 |  | 0
| CT e distribuzione secondario | 0.8 | 60 | 48
| Volume acqua impianto |  | L | 948
| Pressione d'esercizio |  | bar | 2
| Pressione assoluta |  | bar | 3
| Temperatura max dell'acqua |  | °C | 45
| Dilatazione cubica |  | Tab. | 1.0102
| Temperatura minim impianto |  | °C | 20
| Dilatazione cubica |  | Tab. | 1.0018
| pressione di precarica vaso d'espansione |  | bar | 1.5
| pressione assoluta |  | bar | 2.5
| Volume vaso d'espansione |  | L | 28.7699 |  | 50
DETERMINAZIONE CAPACITA' DEL VASO D'ESPANSIONE NEL PRIMARIO CONOSCENDO
LA POTENZIALITA' DEL GRUPPO PRODUZIONE ENERGIA TERMICA
|  |  | kW. | L
0.5 | Caldaia alta temperatura a condens. basamento |  |  | 0
0.3 | Batteria caldaie murali a condensazione |  | 300 | 90
0.4 | Caldaia biomassa |  |  | 0
6 | Pompa di calore |  |  | 0
| Cicuito primario |  |  | 87.5
| Volume acqua impianto primario |  | L | 177.5
| Pressione d'esercizio |  | bar | 2.2
| Pressione assoluta |  | bar | 3.2
| Temperatura max dell'acqua |  | °C | 75
| Dilatazione cubica |  | Tab. | 1.0258
| Temperatura min impianto |  | °C | 20
| Dilatazione cubica |  | Tab. | 1.0018
| pressione di precarica vaso d'espansione |  | bar | 1.5
| pressione assoluta |  | bar | 2.5
| Volume vaso d'espansione |  | L | 23.3984 |  | 25