## Foglio1
Faq.2387.2
SCHEDA DI CALCOLO SISTEMI DI ACCUMULO PRODUZIONE ACQUA CALDA CON SISTEMA ENERGETICO A BIOMASSA E
PANNELLI SOLARI PER LA PRODUZIONE ACAUA CALDA SANITARIA A RISCALDAMENTO AMBIENTI
Dati forniti:
albergo camere |  | n° | 22 |  |  | Tab.1
Superficie complessiva |  | m2 | 440
parti comuni |  | m2 | 330
Sistema adottatto | P.R. a pavimento | Tm °C | 37
|  | Tr °C | 32
Località Ragione) | Sicilia
Solare termico
Disponibilità max boiler di accumulo |  | L | 3000
Disponibilità superficie P.S. termici |  | m2 | 60
Potenzialità termica da P.S. termici maz ottenibule oraria |  | kWh | 24
Superficie coperta pannello solare termico |  | m2 | 2.5
Superficie globale coperta |  | m2 | 24
Ptoduzione ACS
Unità di carico ACS singolo ambiente | Tab1 | U.C | 2.25
Unità di carico ACS totale |  | UC | 49.5
Consumo idrico per n° camere ( non contemporaneità) | Tab2 | L/1' | 114
Temperatura richiesta |  | °C | 42
Potenzialità richiesta con servizi ristorante |  | kWh | 297.54
Riscaldamento ambienti:
Superficie totale |  | m2 | 770
Riscaldamento ambienti |  | W/m2 | 60
Riscaldamento complessivo |  | kWh | 55.44
rendimento |  | % | 80
Potenzialità richiesta riscaldamento |  | kWh | 69.3
Potenzialità richiesta ACS |  | kWh | 297.54
Potenzialità da P.S.termici |  | kWh | 24
Preventivo potenz. Biomassa |  | kWh | 342.84
Potere calorifico biomassa |  | kcal/kg | 4500
Consumo tecnico biomassa |  | kg/h | 65.5205
|  | ore di preparazione |  | 3
|  | ore di punta |  | 2
CALDAIA A LEGNA