## Foglio1
Faq.2026.2
PREVENTIVAZIONE P.R. A PAVIMENTO
CAPANNONE MANIFATTURIERO ARTIGIANALE
IN UNA ZONA CON EMISSIONI RADON DAL TERRENO
gruppo energetico P.C. in cascata
1 | Capannone artigianale | CL.Energ. | C |  |  | Nota:
2 | Consumo energetico | W/m2 | 70 | 47 |  | Stabiliti i punti :5-6-7-8.9-11,si ottiene "10"
|  |  |  | K |  | per riportare il punto "10" al punto "2"
3 | Temperatura fluido termico | °C | 34.2346 |  |  | modificare la temperatura "3"
4 | Velocità acqua nelle tubazioni | m/s | 0.5
5 | Temperatura ambiente | °C | 19 | Di mm
6 | Diametro esterno tubazione | m | 0.026 | 20
7 | Diametro interno tubazione | m | 0.2
8 | Spessore massetto S4+S5 | m | 0.08
|  | W/m°K | 1.29
|  | W/m°K | 0.38
|  | L2=m | 0.186
W/m2
9 | Passo | m | 0.2 |  | Radiante a pavimento industriale tipo TIEMME
10 | Emissione temica ("A") | W/m2 | 70 | 46.9
11 | Spessore coibente termico S3 | mm | 60 |  |  |  | Tubazione | Svilippo | Portata | ∆ p
12 | Dispersione verso il basso ("B") | W/m2 | 7.7697 |  |  |  | D | max m | L/h | max
[7 empty] | 16 x2 | 90 | 162.7776 | 3.5335
13 | Superficie ambiente | m2 | 450 |  |  |  | 17 x 2 | 100 | 191.0376 | 3.6925
14 | Potenzialità caldaia (totale A+B) | kW | 41.1722 | totale kW |  |  | 20 x 2 | 120 | 289.3824 | 3.7791
15 | Pompe di calore in cascata | kW | 15,7 x n°3 | 47.1 | GALLETTI |  | 26 x 3 | 150 | 565.2 | 6.0188
[7 empty] | 32x 3 | 200 | 955.188 | 6.5633
16 | Tenperatura superficiale | W/m2 | 25.3636
Collettori radiantI a pavimento tipo TIEMME 1"1/2
17 | Diametro tubazione | mm | 20
18 | Portata max rilievo da scheni distribuz. | L/h | 150
19 | Sviluppo complessivo tubazione | m | 2250
20 | Vie di distribuzione | n° | 17
21 | Collettori | n° | 2 | 9+11 vie
22 | Contenuto acqua impianto | L | 706.5
23 | Richiesta acqua impianto | L | 706.5 | [5 empty] | FLUSSIMETRI
24 | Volume serbatoio inerzila | L | 0 | Di
25 | Portata acqua | L//h | 8007 | 44.5346 | 2"
| Ditta | Pompe di calore Aria / Acqua
| Aermec | 11,9 / 13,5 | 14,1 / 13,3 | 17,4 /1 6,4
| Clivet | 10,0 / 9,9 | 14,5 / 13,5 | 15,9 / 14,2
| Galletti | 11,4 /10,3 | 15,7 / 13,9 | 21,6 / 17,7
1"1/2