## Foglio1
Faq.2388
EDIFICIO MULTIPIANO C.T. A TETTO COLONNE CON
DISCESA AI PIANI CON RITORNO INVERSO
distribuzione per zone ai piani con separatore idraulico | [12 empty] | CT a tetto
P.C
Gruppo di rilancio | L/h
Diametro gruppo rilac. | Di mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |  | 110
Diametro commerciale | Di mm
Portata totale | L/h | 0 | [5 empty] | 0
Diametro separatore idr | mm | 0
Diametro commerciale | mm | [7 empty] | 0
Separatore collegam. | mm | 0
Diametro commerciale | mm
Valvola di bilanciamento | DN |  | PRODUTTORE |  |  |  | 5°PIANO | A | B | C
Gruppo di rilancio | L/h |  | 2750 | 2900 | 2932 | 2750
Diametro gruppo rilac. | Di mm | 0 | 28.4767 | 29.243 | 29.4039 | 28.4767 | 0
Diametro commerciale | Di mm |  | 32 | 32 | 32 | 32
Portata totale | L/h | 11332 | [5 empty] | 42459
Diametro separatore idr | mm | 115.613 | [5 empty] | 111.8944
Diametro commerciale | mm | 120 | [6 empty] | 111.8944
Separatore collegam. | mm | 57.8065
Diametro commerciale | mm | 65
Valvola di bilanciamento | DN | 50 | PRODUTTORE |  | TIEMME |  | 4°PIANO | 110 | * | 110 | (**) | (*) valori di calcolo
(**) valore commerciale
Gruppo di rilancio | L/h | 1320 | 1295 | 1400 | 1120 | 1320 | 1450
Diametro gruppo rilac. | Di mm | 19.7292 | 19.5415 | 20.3183 | 18.1732 | 19.7292 | 20.6779
Diametro commerciale | Di mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Portata totale | L/h | 7905 | [5 empty] | 31127
Diametro separatore idr | mm | 96.5616 | [5 empty] | 95.8058
Diametro commerciale | mm | 100 | [6 empty] | 95.8058
Separatore collegam. | mm | 48.2808
Diametro commerciale | mm | 50
Valvola di bilanciamento | DN | 50 | PRODUTTORE |  | TIEMME |  | 3°PIANO | 100 |  | 100
Gruppo di rilancio | L/h | 1280 | 1380 | 1330 | 1120 | 1380 | 1400
Diametro gruppo rilac. | Di mm | 19.428 | 20.1726 | 19.8038 | 18.1732 | 20.1726 | 20.3183
Diametro commerciale | Di mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Portata totale | L/h | 7890 | [5 empty] | 23222
Diametro separatore idr | mm | 96.4699 | [5 empty] | 82.751
Diametro commerciale | mm | 100 | [6 empty] | 82.751
Separatore collegam. | mm | 48.2349
Diametro commerciale | mm | 50
Valvola di bilanciamento | DN | 50 | PRODUTTORE |  | TIEMME |  | 2° PIANO | 80 |  | 80
Gruppo di rilancio | L/h | 1320 | 1380 | 1400 | 1120 | 1058 | 1400
Diametro gruppo rilac. | Di mm | 19.7292 | 20.1726 | 20.3183 | 18.1732 | 17.6631 | 20.3183
Diametro commerciale | Di mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Portata totale | L/h | 7678 | [5 empty] | 15332
Diametro separatore idr | mm | 95.165 | [5 empty] | 67.2392
Diametro commerciale | mm | 100 | [6 empty] | 67.2392
Separatore collegam. | mm | 47.5825
Diametro commerciale | mm | 50
Valvola di bilanciamento | DN | 50 | PRODUTTORE |  | TIEMME |  | 1° PIANO | 65 |  | 65
Gruppo di rilancio | L/h | 1296 | 1380 | 1400 | 1120 | 1058 | 1400
Diametro gruppo rilac. | Di mm | 19.5491 | 20.1726 | 20.3183 | 18.1732 | 17.6631 | 20.3183
Diametro commerciale | Di mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Portata totale | L/h | 7654 | [5 empty] | 7654
Diametro separatore idr | mm | 95.0162 | [5 empty] | 47.5081
Diametro commerciale | mm | 100 | [6 empty] | 47.5081 | 50
Valv bilanc.dinamica | mm | 47.5081 | [5 empty] | 50
Diametro commerciale | mm | 50
Valvola di bilanciamento | DN | 50 | PRODUTTORE |  | TIEMME |  | PIANO TERRA
A C
B