## Foglio1
EDIFICIO MULTIPIANO C.T. A TETTO COLONNE CON | [10 empty] | Faq.2390.2
DISCESA AI PIANI CON RITORNO INVERSO
distribuzione per zone ai piani con separatore idraulico
Gruppo di rilancio | L/h
Diametro gruppo rilac. | Di mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |  | 110
Diametro commerciale | Di mm
Portata totale | L/h | 0 | [5 empty] | 39100
Diametro separatore idr | mm | 0 | [5 empty] | 107.3771
Diametro commerciale | mm | [6 empty] | 110 | 0
Separatore collegam. | mm | 0
Diametro commerciale | mm
Valvola di bilanciamento | DN |  | PRODUTTORE |  |  |  | 5°PIANO | A | B | C
Gruppo di rilancio | L/h | 1320 | 1300 | 1280 | 1280 | 1320 | 1320
Diametro gruppo rilac. | Di mm | 19.7292 | 19.5792 | 19.428 | 19.428 | 19.7292 | 19.7292
Diametro commerciale | Di mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Portata totale | L/h | 7820 | [5 empty] | 39100
Diametro separatore idr | mm | 166.3479 | [5 empty] | 107.3771
Diametro commerciale | mm | 180 | [6 empty] | 48.0205
Separatore collegam. | mm | 48.0205 | [6 empty] | 50
Diametro commerciale | mm | 50
Valvola di bilanciamento | DN | 50 | PRODUTTORE |  | TIEMME |  | 4°PIANO | 110 | * | 110
Gruppo di rilancio | L/h | 1320 | 1300 | 1280 | 1280 | 1320 | 1320
Diametro gruppo rilac. | Di mm | 19.7292 | 19.5792 | 19.428 | 19.428 | 19.7292 | 19.7292
Diametro commerciale | Di mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Portata totale | L/h | 7820 | [5 empty] | 31280
Diametro separatore idr | mm | 166.3479 | [5 empty] | 96.041
Diametro commerciale | mm | 180 | [6 empty] | 67.9112
Separatore collegam. | mm | 48.0205 | [6 empty] | 65
Diametro commerciale | mm | 50
Valvola di bilanciamento | DN | 50 | PRODUTTORE |  | RBM |  | 3°PIANO | 100 |  | 110
Gruppo di rilancio | L/h | 1320 | 1300 | 1280 | 1280 | 1320 | 1320
Diametro gruppo rilac. | Di mm | 19.7292 | 19.5792 | 19.428 | 19.428 | 19.7292 | 19.7292
Diametro commerciale | Di mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Portata totale | L/h | 7820 | [5 empty] | 23460
Diametro separatore idr | mm | 166.3479 | [5 empty] | 83.1739
Diametro commerciale | mm | 180 | [6 empty] | 83.1739
Separatore collegam. | mm | 48.0205 | [6 empty] | 80
Diametro commerciale | mm | 50
Valvola di bilanciamento | DN | 50 | PRODUTTORE |  | RBM |  | 2°PIANO | 80 |  | 110
Gruppo di rilancio | L/h | 1320 | 1300 | 1280 | 1280 | 1320 | 1320
Diametro gruppo rilac. | Di mm | 19.7292 | 19.5792 | 19.428 | 19.428 | 19.7292 | 19.7292
Diametro commerciale | Di mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Portata totale | L/h | 7820 | [5 empty] | 15640
Diametro separatore idr | mm | 166.3479 | [5 empty] | 67.9112
Diametro commerciale | mm | 180 | [6 empty] | 96.041
Separatore collegam. | mm | 48.0205 | [6 empty] | 100
Diametro commerciale | mm | 50
Valvola di bilanciamento | DN | 50 | PRODUTTORE |  | RBM |  | 1°PIANO | 65 |  | 110
Gruppo di rilancio | L/h | 1320 | 1300 | 1280 | 1280 | 1320 | 1320
Diametro gruppo rilac. | Di mm | 19.7292 | 19.5792 | 19.428 | 19.428 | 19.7292 | 19.7292
Diametro commerciale | Di mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25
Portata totale | L/h | 7820 | [5 empty] | 7820
Diametro separatore idr | mm | 166.3479 | [5 empty] | 48.0205
Diametro commerciale | mm | 180 | [6 empty] | 107.3771 | 110
Valv bilanc.dinamica | mm | 48.0205 | [5 empty] | 50 | 110
Diametro commerciale | mm | 50
Valvola di bilanciamento | DN | 50 | PRODUTTORE |  | RBM |  | Piano terra
CT ENERGIA IMPIANTI
ing.prof.G. Loffredo
www.ctenergia.it info@ctenegia.it