## Foglio1
SANITARIO. CALCOLO SCAMBIATORE A PIASTRE SMONTABILI
utilizzo produzione acqua calda impianti tecnologici
Dati:
Potenzialità termica richiesta | L/h | 3000
Temparatura d'utilizzo | °C | 40
Temoeratura acqua di rete | °C | 10
Gruppo termico:
Rendimento impianto | % | 85
Potenzialità termica gruppo energetico | kWh | 155.6471 | 160
Portata termica | L/h | 11851.8519
Diametro della tubazione | mm | 59.1175 | 65
Scambiatore di calore a piastre:
Potenza termica | kW | 160 | 137600
temperatura T1 | °C | 50 | kcal/h
temperatura T2 | °C | 30
temperatura T3 | °C | 42
temperatura T4 | °C | 12
Superficie scambiatore | m2 | 2.2317
|  | LN | -0.40547
|  | LMTD | 24.663
Dimensioni scambiatore di calore a piastre:
Scambiatore tipo ( modello) | ZILMET
dimensione piastra L1 | m | 0.34
dimensione piastra H L2 | m | 0.78
superficie piastra | cm2 | 1300
piastre | n° | 17.1668 | 18
perdita di carico | ∆p m | 2.06
Anticalcare magnetico:
Diametro anicalcare magnetico | Di mm | 91.3388
Applicando 2 anticalcare in parallelo | Di mm | 64.5863 | 65
T1
T2
T4
T3