## Foglio1
|  | BAITA CON FOTOVOLTAICO AUTONOMO | [5 empty] | Faq.2405.2 foglio 1
con centralina distribuzione carichi di priorità
Soggiono | N | ore g. | W | Per la priorità dei carichi W
Televisione | 1 | 6 | 200
Lampade basso consumo 15W* | 2 | 8 | 14
VMC decentarlizzata | 1 | 12 | 6
Computer | 1 | 4 | 50
Cucina
Piastra induzione | 1 | 4 |  | 1800
Cappa elettrica | 1 | 4 |  | 200
Forno elettrico | 1 | 2 |  | 1000
Caffettiera induzione | 1 | 0.2 | 200
Caraffa induzione | 1 | 0.2 | 250
Lampadine basso consumo 15W* | 1 | 3 | 14
Microonde | 1 | 0.25 | 600
Servizio
Lavastoviglie | 1 | 1.8 |  |  | 400
Lavabiancheria | 1 | 1.6 |  |  | 300
Boiler elettrico | 1 | 6 |  |  | 1200
Lampadina basso consumo 12W* | 1 | 0.1 | 10
Aspirapolvere | 1 | 0.2 | 1000
Camera 1
Lampadina basso consumo 12W* | 1 | 0.2 |  |  |  | 14
Abagiure basso consumo 8W* | 2 | 1.2 |  |  |  | 20
Televisione | 1 | 2.4 |  |  |  | 200
Computer | 1 | 0.5 |  |  |  | 50
Corridoio VMC cedentralizz. | 1 | 12 |  |  |  | 50
Camera 2
Lampadina basso consumo 12W* | 1 | 1 |  |  |  | 14
Abagiure basso consumo 8W* | 2 | 3 |  |  |  | 20
Televisione | 1 | 3 |  |  |  | 200
Servizio
Lampadine basso consumo 8W* | 4 | 0.1 | 40
Asciuga capelli | 1 | 0.3 | 1200
Locale tecnico
Pompa autoclave | 1 | 0.6 | 500
Pompa riscald. Pavimento | 1 | 24 |  |  |  |  | 50
Comandi elettrotermici centr. 4W | 12 | 24 |  |  |  |  | 5
Pompa solare termico | 1 | 24 |  |  |  |  | 50
Pompa di calore (esterna) | 1 | 20 |  |  |  |  | 3500
Totale consumo orario |  |  | 4084 | 3000 | 1900 | 568 | 3605
|  | Contemp %. | 38 | 80 | 80 | 80 | 80
Carico non scollegabile |  | Carico | 1551.92 | 1551.92 | 1551.92 | 1551.92 | 1551.92
Priorità |  | Carico |  | 2400 | 1520 | 454.4 | 2884
|  | Carico prioritario |  | 3951.92 | 3071.92 | 2006.32 | 4435.92
|  |  |  | 1^ | 2^ | 3^ | 4^
Nota
.- Ogni priorità raggruppa una serie di contatti elettrici
.- Con l'inserimento di un contatto elettrico di un gruppo, automaticamente avviene lo stacco degli altri gruppi
a condizione che non si superi il valore della potenza max installata

## Foglio2
| BAITA FOTOVOLTAICO AUTONOMO |  |  |  |  | Fa.2405.2 foglio2
Dati forniti:
Edificio piano terra | m2 | 45
Edificio piano primo | m2 | 63
Altezza ambienti | m2 | 2.6
Classe energetica edificio | Cl.En. | D |  |  | richiedere scheda tecnica
Dispersione termica P.C. | Wh/m3 | 35
| kWh | 9.828 | 10
Potenzialità elettriche installate:
Gruppo energetico | P.C kW | 10
Pot. Elettrica installata | kW | 2.7027
Piastra elettr. A induzione | kW | 1800 | Foglio 1
Forno elettrico | kW | 1000 | Foglio 1
Boiler | kW | 1200 | Foglio 1
Consumi elettrici di servizio | kW | 2859 | Foglio 1
Potenzialità pannelli fotovoltaici
Potenzialità installate priorità 1 | W | 2859
Potenzialità installate priorità 2 | W | 3071.92
Potenzialità installate priorità 3 | W | 2006.32
Potenzialità installate priorità 4 | W | 4435.92
Potenz. Pannelli fotovolt.aici | kW | 5.1555 | 6
Resa pannelli fotovoltaici | W/m2 | 200
Superficie pannelli fotovoltaici | m2 | 30
Calcolo batterie al litio per autonomia
Autonomia giorni | N° | 3
Consumo giornaliero estivo | kWh/g | 29.6956
Consumo invernale | kWh/g | 63.8772
Tensione batterie collegamnto in serie | V | 24
Ampere batterie | Ah | 200
Potenzialità battreie | kWh | 10
Batterie periodo estivo | n° | 2.9696 | 3
Batterie periodo invernale | n° | 6.3877 | 6
0
0