## Foglio1
Faq..2407.2B
EDIFICIO SCOLASTICO
CALCOLO VOLUME BOILER PRODUZIONE
A.C.S.
componente energetico: pompa di calore
| Classe studenti | n° | 4
| Stdenti | n° | 100
| Personale | n° | 16.6667
| Servizi alunni | n° | 8
| Servizi personale | n° | 3.6667
| servizi palestra: doccie | n° | 12
| servizi palestra: lavabi | n° | 4
| servizio mensa alunni | n° | 100
| consumo ACS alunni | L/g | 300
| consumo ACS insegnanti + personale | L/g | 166.6667
| consumo ACS palestra (doccia e lavabi) | L/g | 950
| consumo ACS per la mensa | L/g | 500
| Volume boiler (contemporaneità 0,75) | L/g | 1437.5 | 1500
| Preparazione ACS ( ore extra attività) | n° | 4
| Temperatura boiler | °C | 50
| Temperatura acqua di alimentazione | °C | 12
| Potenzialità termica richiesta | kW | 63.365
| Potenzialità elettrica pompa di calore | kW | 17.1257
Art. 4703 Boiler
Serbatoio per la produzione di acqua calda sanitaria con singolo serpentino
Codice litri
470 0017 200
470 0018 300
470 0038 400
470 0006 500
470 0075 800
470 0033 1000
470 0076 1500
Pompa di calore con scambiatore
30AV Carrier
15 kW
Art.5550G
Boiler TIEMME sservibile con resistensa elettrica con sunzione antilegionella
Litri 35-70-100
Miscelatore termostatico
regolazione
30-50°C 1"
L/1' 72
Art.4738