## Foglio1
ing.prof.G. Loffredo | [6 empty] | Faq.2353.2
SCUOLA PRIMARIA
produzione acs per servizi
Per tutto il personale che può usufruirne:
Classi primarie | n° | 4 |  | ACS preparazione e servizio cucina
Alunni | n° | 70 |  | Pasti | portate | ACS | potenza |  | volume boiler
Personale | n° | 11 |  | giorn. n° | n° | L | kW |  | L
Servizi bambini a 5 posti cad | n° | 4 |  | 80 | 160 | 1280 | 18.0997 | 20 | 1462.8571 | 1500
Servizi personale | n° | 5
servizio mensa personale | n° | 5
consumo servizi ACS alunni | L/g | 175
Cons.ACS servizi insegnanti + personale | L/g | 110
Con. ACS servizio mensa pasti preconfez. | L/g | 405
Richiesta giornaliera ACS | L/g | 690
Tempo di presiscaldo | H | 4
Periodo di punta utilizzo | H | 3
Temperatura ACS | °C | 40
Temperatura acqua fredda periodo invernale | °C | 10
Temperatura di accumulo | °C | 55
Boiler volume | L | 788.5714 | 800