## Foglio1
Fa.2412.2
EIDIFICIO SCOLASTICO
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO CT
gruppo energetico gas Metano
| Località | Xxxxxxx | zona clim.
|  |  | GG | 901 | 1164 | 1400
INVOLUCRO EDILIZIO RAPPORTO DI FORMA |  |  | S/V | kWh/m2a | kWh/m2a | kWh/m2a
Superficie | m2 | 22796 | 0.2 | 12.8 | 17.28 | 21.3
Volume | m3 | 42556 | 0.53567 |  | 37.0659
|  |  | 0.9 | 48 | 58.5411 | 68
giorni di riscaldamento | gg | 183
ore riscaldamento giornaliero | ore | 10
dispersione termica coplessiva | kWh/m2 a x m2 a | 844953.9142
Dispersione termica EP | kWh/m3 a | 19.8551
Classe energetica edificio | CL. | B
Richiesta termica | Wh/m3 | 11.9348
Richiesta termica complessiva riscaldamento | kWh | 444.4088 | 448 | Riello
Temperatura impianto radiante mandata | °C | 37
Temperatura impianto radiante ritorno | °C | 32
Salto termico nel primario | ∆T °C | 25
Portata termica nel primario | L/h | 14801.92
Salto termico nel secondario | ∆T °C | 5
Portata termica nel secondario | L/h | 2960.384
Ipotesi altezza ambienti | m
Superficie ai piani | m2 | #DIV/0!
Passo radiante | m | 0.15
Tubazione nel radiante D 17x2 | mm | 13
sviluppo tubazione impianto | m | #DIV/0!
Contenuto acqua impianto | L | #DIV/0!
Richiesta acqua impianto | L | 6720
Preventivazione dimensionamento impianto
Caldaia tipo | RIIELLO CONDEXA PRO 115
Potenza caldaia | kW | 112
Portata termica | L/h | 3852.8
Diametro tubazioni (manda e ritorno) | mm | 33.7063 | 40
Caldaie | n° | 4
Portata gas Metano | m3/h | 10.1389
Tubazione gas alla caldaia | mm | 26.7871 | 1"1/4
Portata termica complessiva | L/h | 15411.2
Diametro attacco al secondario | mm | 67.4127 | 65
Portata complessiva gas Metano | m3/h | 40.5558
Diametro collettore gas Metano alle caldaie | mm | 53.5742 | 2"
Diametro collettore secondario | mm | 104.4353 | 110
Diametro corpo separatore idraulico | mm | 233.5243 | 250
Vaso d'espansione nel secondario | L | #DIV/0! | 2 x 125