## Foglio1
Fa.2413.2
CASA DELLO STUDENTE
PRODUZIONE ACS SERVIZI BOILER E P.C.
Proposta installazione boiler da accumulo | N° | 4
Capacità boiler | L | 1500
Capacità complessiva | L | 6000
Temperatura boiler | °C | 65
Temperatura utilizzo ACS | °C | 40
Temperatura acqua alimentazione | °C | 10 |  |  | Alloggio doppi letti | Alloggi singoli con bagno in comune
Tempo di riscaldo | h | 4
Tempo di punta | h | 2
Fornitura ACS | L/g | 8839.2857
Presunto consumo giornaliero alloggio | L/g | 50
Presunti utilizzi alloggi | N° | 176.7857
Potenza termica P.C. | kWh | 140.9866 | 150
Potenza elettrica | kW | 37.5
Collegamenti termici alla P.C. | Di | 73.7173 | 80 | 3"
Boiler volume complessivo | L | 6000
Collegamenti termici ai singoli boiler | Di | 1"1/2
Alimentazione idrica ACS | L/h | 8839.2857
Suddivisione su piani | N° | 4
Portata L/h per piano | L/h | 2209.8214 | Per piano n°
Bagni N° per alloggi singoli (1bag.x2 alloggi | N° | 61.875 | 15.4687
Bagni per alloggi 2 persone | N° | 53.0357 | 13.2589