## Foglio1
ing.prof.G. Loffredo |  |  |  | Faq.2413.2
SCUOLA PRIMARIA
produzione acs per servizi
Per tutto il personale che può usufruirne:
Classi primarie | n° | 8
Alunni | n° | 120
Personale docente | n° | 9.8182 | 10
Servizi bambini a 5 posti cad | n° | 6
Servizi personale | n° | 6
consumo servizi ACS alunni | L/g | 720
Cons.ACS servizi insegnanti + personale | L/g | 120
Richiesta giornaliera ACS | L/g | 840
Tempo di presiscaldo | H | 3
Periodo di punta utilizzo | H | 2
Temperatura ACS | °C | 40
Temperatura acqua fredda periodo invernale | °C | 10
Temperatura di accumulo | °C | 60
Boiler volume | L | 806.4 | 800
P.C potenza termica | kW termici | 9.28 | 9.5
Pompa di calore autonoma | kW termici | 3
| N° | 3.1667 | 3
Portata termica | cad:P.C L | 660
| Totale L | 1980
Tubazione aspirazuione e scarico | cm | 15
sezione | cm2 | 164.85
pompe di calore | n° | 3
diametro tubazione aspirazione e scarico | cm | 25.0998 | 25
portata aria singola P.C max | m3/h | 400
calcolo diametro condotto V= 10 m/s | D | 133.0145 | 150
condotti in parallelo | N° | 2
Diametro condotto finale | D | 168.2515
pompe di calore in serie | N° | 3
Diametro condotto finale | D | 206.0651 | 250
pompe di calore in serie | N° | 4
Diametro condotto finale | D | 237.9435 | 250
Bollitore | Litri | 800
Serpentine cad bollitore | N° | 1
Diametro serpentina | Di | 1"1/4 | 32
Superficie serpentina | m2 | 4
Sviluppo serpentina | L m | 39.8089 | 40
Portata termica | L | 1980
Perdita di carico | ∆p m | 0.95158
Perdita di carico P.C. | ∆p m | 8.6
Perdita di carico totale | ∆p m | 9.5516 | 10
Pompa di calore consigliata GRUNDFOS | MAGNA1 25..120 1"1/4
Dynergy
IDROSTAR EVO2 R1 300