## Foglio1
[5 empty] | CALCOLO VOLUME BOILER | [8 empty] | Faq..2414.2
[5 empty] | PRODUZIONE |  |  | A.C.S.
Tab2
Pruppo energetico: |  |  |  | P.C. | [7 empty] | preparaz. | ore di | punta | preparaz.
[12 empty] | Residenziale /uffici |  | 1,5-2 | 2-3
[12 empty] | Alberghi |  | 2 | 3
[12 empty] | Centri sportivi |  | 0.5 | 1,5
|  |  | Tab1 |  |  | Tab2 | [5 empty] | Spogliatoi industr. |  | 0.5 | 2
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
piano | Tab.1 |  |  | Tab.2 | Q | ore di | ore | T. | T | Tr | P. | Boiler
servizi | pos. | UC | UC |  | Tot. | punta | prep. | utilizzo | boler | rete | P.C. |  | Di
n° | n° | unit. | Tot. | L/1' | L/h | n° | n° | °C | °C | °C | kWh Term. | L
terra | 3 | 0.8 | 6.6 | 24 | 1440 | 1.5 | 2 | 40 | 65 | 12
1° | 1 | 2: 2.3; Tab2 11: 17.28; Spogliatoi industr. 12: 652.0755; Spogliatoi industr. 13: 20.6065
1° | 5 | 2: 3.5; Tab2 11: 18; Spogliatoi industr. 12: 600; Spogliatoi industr. 13: 20 | proposte
[11 empty] | 1 x 20 | 2 x300 | 26 x 3
Legenda:
1 | unità abitative | Tab2 11: Tab.1
2 | Consumo unitario da indicarsi | Tab2 9: UNITA' DI CARICO; Spogliatoi industr. 13: A.F. | A.C | A.F.+AC
3 | Consumo complessivo | Tab2 9: 1 U.C. = 1L/sec; Spogliatoi industr. 13: U.C. | U.C. | U.C.
4 | Unità di carico in funzione dei componenti sanitari Tab 1
5 | Unità di carico complessivo edificio | Tab2 9: 1.- LAVABO+BIDET+VASCA O DOCCIA + VASO
6 | Portata istantanea ponderata da Tab 2 | Tab2 9: a-vaso con cassetta; Spogliatoi industr. 13: 4.5 | 2.25 | 5
7 | Portata oraria complessiva | Tab2 9: b-vaso con passo rapido o flussostato; Spogliatoi industr. 13: 7.5 | 2.25 | 8
8 | Previsioni ore di punta
9 | Preriscaldamento idroaccumulatore da indicare 1..8 ore | Tab2 9: 2.- LAVABO+BIDET+VASCA O DOCCIA + VASO+
10 | Temperatura acqua di utilizzo | Tab2 9: LAVABIANCHERIA
11 | Temperatura di accumulo da indicare (valore che può | Tab2 9: a-vaso con cassetta; Spogliatoi industr. 13: 45.5 | 2.25 | 6
| coincidere con la temperatura della gruppo termico) | Tab2 9: b-vaso con passo rapido o flussostato; Spogliatoi industr. 13: 8.5 | 2.25 | 9
12 | Temperatura acqua di rete
13 | Potenzialità richiesta al gruppo termico | Tab2 9: 3.- LAVABO+ VASO
14 | Volume idroaccumulatore | Tab2 9: a-vaso con cassetta; Spogliatoi industr. 13: 3 | 0.75 | 3
|  | Tab2 9: b-vaso con passo rapido o flussostato; Spogliatoi industr. 13: 6 | 0.75 | 6
4.- LAVABO+ VASO+LAVABIANCHERIA
|  | Tab2 9: a-vaso con cassetta; Spogliatoi industr. 13: 4 | 0.75 | 4.5
|  | Tab2 9: b-vaso con passo rapido o flussostato; Spogliatoi industr. 13: 7 | 0.75 | 7
|  | Tab 2 | VASO CON CASSETTA
5.- BAGNO COMPLETO ( 1 servizio) + CUCINA
U.C. | Q=L/1' | 2: D i= mm; Tab1 3: U.C.; Tab1 4: Q=L/1'; Tab1 5: D i= mm; Tab2 9: (LAVELLO+LAVASTOVIGLIE
6 | 18 | 2: 14; Tab1 3: 70; Tab1 4: 144; Tab1 5: 1"1/2; Tab2 9: a-vaso con cassetta; Spogliatoi industr. 13: 6 | 3.5 | 7
8 | 24 | 2: 16; Tab1 3: 80; Tab1 4: 159; Tab1 5: 1"1/2; Tab2 9: b-vaso con passo rapido o flussostato; Spogliatoi industr. 13: 8.5 | 3.5 | 10
10 | 30 | 2: 18; Tab1 3: 90; Tab1 4: 174; Tab1 5: 2"
12 | 36 | 2: 20; Tab1 3: 100; Tab1 4: 189; Tab1 5: 2"; Tab2 9: 6.- BAGNO CON DOPPIO SERVIZIO DI CUI
14 | 41 | 2: 20; Tab1 3: 120; Tab1 4: 219; Tab1 5: 2"; Tab2 9: UNO PADRONALE + CUCINA(LAVELLO + LAVA-
16 | 47 | 2: 3/4"; Tab1 3: 140; Tab1 4: 234; Tab1 5: 2"; Tab2 9: STOVIGLIE)+ LAVABIANCHERIA
18 | 51 | 2: 1"; Tab1 3: 160; Tab1 4: 255; Tab1 5: 2"; Tab2 9: a-vaso con cassetta; Spogliatoi industr. 13: 7.5 | 4 | 9
20 | 56 | 2: 1"; Tab1 3: 180; Tab1 4: 276; Tab1 5: 2"; Tab2 9: b-vaso con passo rapido o flussostato; Spogliatoi industr. 13: 9 | 4 | 11
25 | 68 | 2: 1"; Tab1 3: 200; Tab1 4: 297; Tab1 5: 2"1/2
30 | 78 | 2: 1"1/4; Tab1 3: 250; Tab1 4: 250; Tab1 5: 2"1/2; Tab2 9: Ambiente; Spogliatoi industr. 12: Ore di punta | Ore preparaz.
35 | 87 | 2: 1"1/4; Tab1 3: 300; Tab1 4: 287; Tab1 5: 2"1/2; Tab2 9: Residenziale /uffici; Spogliatoi industr. 12: 1,5-2 | 2-3
40 | 108 | 2: 1"1/4; Tab1 3: 400; Tab1 4: 468; Tab1 5: 3"; Tab2 9: Alberghi; Spogliatoi industr. 12: 2 | 3
50 | 114 | 2: 1"1/4; Tab1 3: 500; Tab1 4: 540; Tab1 5: 3"; Tab2 9: Centri sportivi; Spogliatoi industr. 12: 0.5 | 1,5
60 | 132 | 2: 1"1/2; Tab1 3: 600; Tab1 4: 700; Tab1 5: 4"; Tab2 9: Spogliatoi industria; Spogliatoi industr. 12: 0.5 | 2
inserire i dati di progetto nelle celle azzurre