## Foglio1
Faq.2415.2
SCHEDA DI CALCOLO PREVENTIVO IMPIANTO DOCCE
POLISPORTIVA BASKET
[7 empty] | Classe energetica |  | B
[7 empty] | Wh/ m3 riscald |  | 25
[7 empty] | Altezza ambienti |  | 2.7
[7 empty] | Wh/ m2 riscald |  | 67.5
SOLEGGIAMENTO PROVINCIA DI ANCONA
Località | ANCONA |  | Altit. m | 16 | Gradi g. | 1668 | Temp.media stagionale °C |  |  | 9.1 | g. riscald | 166
Mese | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Giorni | 31 | 28 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 30 | 31
MJ/m2 giorno | 5.3 | 8 | 12.1 | 15.7 | 18.2 | 24.1 | 26 | 22 | 17 | 10.5 | 5.5 | 4.1
kW/m2 giorno | 1.4722 | 2.2222 | 3.3611 | 4.3611 | 5.0556 | 6.6944 | 7.2222 | 6.1111 | 4.7222 | 2.9167 | 1.5278 | 1.1389
Valore medio ponderale |  |  |  | MJ/m2 g. | 12.6375 |  | kW/m2 g. | 3.5104 |  | kWh/m2g inverno |  | 2.6435
CONSUMI TERMICI RISCALDAMENTO: | [5 empty] | zona clim. | A | B | C | D | E | F
Superficie infilucro edilizio | m2 | 850 |  |  |  | GG | fino a 600 | 601 -900 | 901-1400 | 1401-2100 | 2101-3000 | oltre 3000
Volumetria involucro edilizio | m3 | 1075 |  |  |  | S/V | kWh/m2a | kWh/m2a | kWh/m2a | kWh/m2a | kWh/m2a | kWh/m2a
Classe energetica | C.E. | B
Zona climatica | Z.C. | E |  |  |  | < 0,2 | 8.5 | 8,5-12,8 | 12,8-21,3 | 21,3-34 | 34-46,8 | 46,8
Consumi energetici | kWh/anno | 69820.7242 |  |  |  | >09 | 36 | 36-48 | 48-68 | 68-88 | 88-116 | 116
Giorni di riscaldamento | gg | 166 | [6 empty] | zona clim.
Ore riscaldamento | h/g | 14 |  |  |  | INVOLUCRO EDILIZIO |  |  | GG | 1401 | 1688 | 2100
Potenza termica richiesta | kW/* | 22.5325 |  |  |  | RAPPORTO DI FORMA |  |  | S/V | kWh/m2a | kWh/m2a | kWh/m2a
[6 empty] | Superficie | m2 | 850 | 0.2 | 21.3 | 26.5144 | 34
CONSUMI TERMICI SANITARIO: | [5 empty] | Volume | m3 | 1075 | 0.7907 |  | 68.4517
Doccie previste | n° | 14 | [6 empty] | 0.9 | 68 | 76.2117 | 88
portata media (bloccabile) | L/1' | 9
durata doccia valore medio (bloccabile) | min. | 10
frequenze nell'utilizzo | n° | 1.45
fattore di contemporaneità |  | 0.9622
consumo complessivo | L/h | 1757.9394
temperatura acqua fredda di rete | °C | 10
temperatura di riscaldo boiler | °C | 50
temperatura di utilizzo alle doccie | °C | 40
potenzialità di riscaldo | kcal/h | 70317.576
tempo di preriscaldo | ore | 1.5
rendimento sistema | % | 80
Potenzialità gruppo termico | kW** | 43.9485
Tempo utile completamento utilizzo doccie | minuti | 90
Capacità boiler di accumulo | Litri | 1171.9596 | 1200
Contenuto acqua impianto | Litri | 49
Vaso d'espansione | Litri | 48 | 50
PANNELLI SOLARI TERMICI:
Potenzialità complessiva | kWh*** | 66.481
Copertura P.S. termici (70%) | kWh | 46.5367
Potenzialità P.S periodo invernale | kWh/m2g | 2.6435
Superficie emittente P.S. termici | m2 | 17.6041
Produttore | Dyenergy
Area lorda | m2 | 2.4
Area di assorbimento | m2 | 2.2
Trasmittanza | % | 75 |  |  |  | FOTOVOLTAICO
P.S. termici | N° | 10.6691 | 11 |  |  | Fornitore pannelli fotovoltaici |  |  | SOLAR ENERGY
[6 empty] | Pannello celle monocristalline dimens. |  |  | m | 2,09x1,13
POMPA DI CALORE |  |  | kWh | N° |  | Potenza elettrica richiesta |  |  | kW | 9.6
Residuo P.C. periodo inv. (x1,5) | kWh | 27.922 | 12 | 2 |  | Resa elettrica pannello |  |  | Wp | 500
Potenza termica elettrica | kW | 9.6 |  |  |  | Pannelli |  |  | N° | 19.2