## Foglio1
Faq.2417.2
| Piani n° | 6 |  | Colonna |  |  | 1 |  |  |  |  | Colonna |  |  | 2 |  |  |  |  | Colonna |  |  | 3
piano colonna |  | Progr. | tubazione |  |  |  |  | piano colonna |  | Progr. | tubazione |  |  |  |  | piano colonna |  | Progr. | tubazione
n° | L/h | L/h | di mm | di mm | d | M + R | ∆p bar | n° | L/h | L/h | di mm | di mm | d | M + R | ∆p bar | n° | L/h | L/h | di mm | di mm | d | M + R | ∆p bar
(1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) m | (7) | (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) m | (7) | (1) | (2) |  | (3) | (4) | (5) | (6) m | (7)
1 | 1300 | 1300 | 19.5792 | 20 | 3/4" | 7 | 0.062813 | 1 | 2600 | 2600 | 27.6892 | 32 | 3/4" | 7 | 0.022983 | 1 | 1460 | 1460 | 20.7491 | 20 | 3/4" | 7 | 0.077876
2 | 1300 | 2600 | 27.6892 | 32 | 1" | 14 | 0.045966 | 2 | 2600 | 5200 | 39.1584 | 40 | 1"1/1 | 14 | 0.05597 | 2 | 1270 | 2730 | 28.373 | 32 | 1" | 14 | 0.050313
3 | 1500 | 4100 | 34.7708 | 32 | 1" | 21 | 0.16028 | 3 | 3000 | 8200 | 49.1734 | 50 | 2" | 21 | 0.065827 | 3 | 1500 | 4230 | 35.3178 | 32 | 1" | 21 | 0.16982
4 | 1240 | 5340 | 39.682 | 40 | 1"1/2 | 28 | 0.11759 | 4 | 2480 | 10680 | 56.1189 | 65 | 2"1/2 | 28 | 0.039895 | 4 | 1340 | 5570 | 40.5276 | 40 | 1"1/2 | 28 | 0.12714
5 | 1600 | 6940 | 45.238 | 50 | 2" | 56 | 0.12888 | 5 | 3200 | 13880 | 63.9761 | 65 | 2"1/2 | 56 | 0.12964 | 5 | 1600 | 7170 | 45.9815 | 50 | 2" | 56 | 0.1369
6 | 1400 | 8340 | 49.5914 | 50 | 2 | 84 | 0.27169 | 6 | 2800 | 16680 | 70.1328 | 80 | 3 | 84 | 0.099412 | 6 | 1430 | 8600 | 50.3585 | 50 | 2 | 84 | 0.28759
|  | 8340 | 49.5914 | 50 |  |  | 0.78722 |  |  | 16680 | 70.1328 | 80 |  |  | 0.41373 |  |  | 8600 | 50.3585 | 50 |  |  | 0.84963
[18 empty] | Tot. L | D max | D max
| D |  | D | D |  | D | D |  |  | TUBAZIONE |  |  |  | VALVOLA |  | N+Q | Nmax-S | Kv | Apert.
| DN50 |  | DN65 | DN80 |  | DN65 | DN80 |  | Colon. | L/h | Di | ∆p bar | Di | Kvs | ∆p bar | ∆p bar | ∆p bar |  | giri
| 2" |  | 2"1/2 | 3" |  | 2"1/2 | 3" |  | 1 | 8340 | 50 | 0.78722 | 2" | 24.21 | 0.11867 | 0.90589 | 0.26993 | 16.0524 | 2.75
| Kvs |  | Kvs | Kvs |  | Kvs | Kvs |  | 2 | 16680 | 80 | 0.41373 | 3" | 113.4 | 0.021635 | 0.43536 | 0.74045 | 19.3842 | 3.5
in | 24.21 | in | 85.2 | 113.4 | in | 85.2 | 113.4 |  | 3 | 8600 | 50 | 0.84963 | 2" | 24.21 | 0.12618 | 0.97582 | 0.2 | 19.2302 | 3.8
apertura | Kv | apertura | Kv | Kv | apertura | D | D | [6 empty] | ∆pmax +0,2 |  | 1.1758
N°giri | m3/h | N°giri | m3/h | m3/h | N°giri | 2"1/2 | 3"
0.25 | 3.92 | 0.5 | 3.6 | 5.9 | 2.9 | 14.1 | 16
0.5 | 4.43 | 1 | 5.2 | 7.9 | 3 | 14.8 | 16.7
0.75 | 5.1 | 1.1 | 5.5 | 8.4 | 3.1 | 15.7 | 17.5
1 | 5.72 | 1.2 | 5.8 | 8.7 | 3.2 | 16.6 | 18.4
1.25 | 6.92 | 1.3 | 6.2 | 9.1 | 3.3 | 17.5 | 19.4 | [12 empty] | Valvola by pass
1.5 | 8.28 | 1.4 | 6.6 | 9.5 | 3.4 | 18.6 | 20.6 | [12 empty] | regolaz. mbar |  | D
1.75 | 9.74 | 1.5 | 7 | 9.9 | 3.5 | 19.8 | 21.9 | [12 empty] | 1175.8182
2 | 11.3 | 1.6 | 7.4 | 10.3 | 3.6 | 21.1 | 23.4
2.25 | 12.82 | 1.7 | 7.9 | 10.7 | 3.7 | 22.4 | 25
2.5 | 14.33 | 1.8 | 8.3 | 11 | 3.8 | 23.9 | 26.9
2.75 | 15.29 | 1.9 | 8.8 | 11.4 | 3.9 | 25.5 | 28.9
3 | 16.69 | 2 | 9.3 | 11.8 | 4 | 27.2 | 31.2
3.25 | 17.6 | 2.1 | 9.7 | 12.2 | 4.1 | 29 | 33.7
3.5 | 18.34 | 2.2 | 10.2 | 12.6 | 4.2 | 30.9 | 36.3
3.75 | 19.54 | 2.3 | 10.7 | 13 | 4.3 | 32.9 | 39.2
4 | 20.62 | 2.4 | 11.2 | 13.4 | 4.4 | 35 | 42.4
4.25 | 21.45 | 2.5 | 11.7 | 13.8 | 4.5 | 37.1 | 46.9
4.5 | 22.49 | 2.6 | 12.2 | 14.3 | 4.6 | 39.3 | 49.7
4.75 | 23.3 | 2.7 | 12.8 | 14.8 | 4.7 | 41.6 | 53.6
5 | 24.21 | 2.8 | 13.4 | 15.4 | 4.8 | 43.8 | 57.5
[5 empty] | 5.6 | 59.5 | 81.7
BILANCIAMENTO COLONNE CT
con stacco terminali ai piani