## Foglio1
sistema sprinkler con calcolo diametro tubazioni
e pressione di scarico valvola di sicurezza
| superficie sottesa da ogni erogatore | m2 | 5
| diametro cad erogatore | 1/2" mm | 16
| portata cad erogatore | L/1' | 25
| erogatori di distribuzione | n° | 6
| portata complessiva | L/1' | 150 | Di mm
| diametro tub. braccio distribuz. | di mm | 32.5818 | 32
| Pressione di scarica | bar | 2
| distanza tra gli erogatori | L=m | 3
A1-A2 | Lunghezza diramazione | L=m | 18
| ∆p cad diramazione | bar | 0.58926 |  | Δp bar | h=m | Δp bar
| ∆p complessiva (15)+(12) | bar | 2.5893 |  | 2.5893 | 4 | 2.7202
altezza colonna
B1-B2 | Incidenza complessiva nodo | n°1 L/1' | 300 | Di mm
| diametro nodo | n°1 di1 | 46.0776 | 42
| L. tubazione raccordo diramaz. | L=m | 3 |  | Δp bar | h=m | Δp bar
| ∆p perdita di carico | Δp bar | 0.094292 |  | 2.6836 | 4 | 2.8093
C1-C2 | Incidenza complessiva nodo | n°1 L/1' | 450 | Di mm
| diametro nodo | n°1 di1 | 56.4333 | 50
| L. tubazione raccordo diramaz. | L=m | 3 |  | Δp bar | h=m | Δp bar
| ∆p perdita di carico | Δp bar | 0.085469 |  | 2.8947 | 4 | 3.0087
D1-D2 | Incidenza complessiva nodo | n°1 L/1' | 0 | Di mm
| diametro nodo | n°1 di1 | 0
| L. tubazione raccordo diramaz. | L=m |  |  | Δp bar | h=m | Δp bar
| ∆p perdita di carico | Δp bar | 0 |  | 0 |  | 0
E1-E2 | Incidenza complessiva nodo | n°1 L/1' | 0 | Di mm
| diametro nodo | n°1 di1 | 0
| L. tubazione raccordo diramaz. | L=m |  |  | Δp bar | h=m | Δp bar
| ∆p perdita di carico | Δp bar | 0 |  | 0 |  | 0
F1-F2 | Incidenza complessiva nodo | n°1 L/1' | 0 | Di mm
| diametro nodo | n°1 di1 | 0
| L. tubazione raccordo diramaz. | L=m |  |  | Δp bar | h=m | Δp bar
| ∆p perdita di carico | Δp mm | 0 |  | 0 |  | 0
G1-G2 | Incidenza complessiva nodo | n°1 L/1' | 0 | Di mm
| diametro nodo | n°1 di1 | 0
| L. tubazione raccordo diramaz. | L=m |  |  | Δp bar | h=m | Δp bar
| ∆p perdita di carico | Δp mm | 0 |  | 0 |  | 0
Maggiorazione del 10% per raccordi diramazioni perdite di carco concentrate ecc. | [6 empty] | 3.3096
per un'estensione maggiore richiedere a www.ctenergia.it
| Pressione minima garantita da lla rete |  |  |  | Bar | 6.5 | 6.3096
Faq.2421.2
CALCOLO PERDITE DI CARICO TUBAZIONI ANTINCENDIO DISPOSIZIONE A SPINA
Valvola di sicurezza a squadra
0..16 bar
Art.19219M