Fa.2424.1

CT ENERGIA IMPIANTI

ing.prof.G. Loffredo

www.ctenergia.it  info@ctenegia.it

DOMANDA:

Esiste una normativa UNI sulla progettazione  dimensionale del separatore idraulico?

RISPOSTA:

Non esiste una normativa specifica

sul dimensionamento del separatore

idraulico.

I Produttori ne danno un’imposta-

zione secondo prove di laboratorio

con le seguenti prerogative:

1^  Con pompe aventi uguale portata

e prevalenza secondo lo schema ri-

portato in Fig.1.

La pressione agli innesti  deve essere

uguale a “0”

2^ Preso in considerazione il diametro attacco, stabilita una velocità del  fluido termico uguale a

1,2m/s si determina il diametro del condotto centrale pari ad una velocità di passaggio del fluido

0,20 m/s  della velocità a monte del componente. E’ possibile  trovare  in  commercio separatori

idraulici progettati per velocità di 0,1 m/s  aventi anche la funzione di defangatori.

Esempio:

diametro attacchi 2” (Di 50 mm) , portata  Q= 2,826 x d2 x 1,2 m/s  =  2,826 x502 x 1,2 =L/h 8478 L/h

diametro del tronco =  (8478 /(2,826 x 0,2 m/s) 0,5= 72,85 mm  ( commerciale 100 mm).

Dstanza fra i tronchetti di entrata e uscita non inferiore a 5 diametri del tronchetto di attacco.

Il separatore idraulico può assumere diverse forme. Con opportune prove  di  la-

boratorio è  necessario  rispettare le  pressioni  agli  attacchi che devono tendere

a “0” in modo di evitare  che  frazioni di pressioni residue della pompa  a monte

vengano a sommarsi  con  le pressioni  della pompa al prelievo, rendendo incon-

trollabile il sistema progettuale.

La ridotta velocità interna del  separatore idraulico, consente  la sedimentazione

delle impurità e delle  disincrostazioni. Per detta condizione è sempre possibile

inserire una elettrovalvola alla base dell’apparecchiatura pilotata da un orologio

programmatore (timer settimanale).

Fig.1

Per  impianti  obsoleti  dove  sono  presenti tubazioni metalliche è possibile la ri-

tensione delle micro corrosioni ferrose richiedendo l’apparecchiatura con  la  pre-

senza di magnete estraibile

Per una corretta funzionalità del separatore idraulico è opportuno che venga ga-

rantito il bilancio fluidodinamico tra il primario e in secondario considerando:

primario                 secondario

Qp  x T2)        =       Qs x T4

Fig.2

consigliabile             non consigliabile

Avremmo le

seguenti

condizioni

funzionali:

stralcio da Faq.2424.2

E’ stata elaborata una scheda

di calcolo  dove  si prende in

considerazione il  separatore

idraulico a  colonna  posto in

centrale  termica o nel locale

tecnico  per   il   residenziale

considerando al riguardo una

velocità del fluido termico di

1,2 m/s.

Mentre per una distribuzione

ai piani si deve considerare

una velocità di 0,7 m/s ; argomento trattabile su su una nuova Faq  abbinabile a una nuova scheda di calcolo.

Si riporta nella Fig. 2 schemi costruttivi nell’utilizzo del separatore idraulico per sistemi bitubo e pannelli radianti

Faq.D2424.3

Per

La raccolta “R” ( attuale INAIL ex ANCC ex ISPESL)) “generatori di calore”  si raccomanda di non applicare le valvole d’intercettazione sul separatore idraulico, sulla parte volta al “primario”, durante l’esercizio, dovrà essere garantita la circolazione dell’acqua in caldaia; il circuito del primario deve poter lasciare circolare liberamente il flusso termico: gruppo energetico / separatore idraulico / gruppo energetico. E’ un’attenzione  che a volte  nella generalità non osserviamo. Una volta quando i disegni C.T.   erano sotto il controllo dell’Ispettorato dei “Vigili del Fuoco” questa anomalia era considera un grave errore. Nell’attuale chi controlla  i disegni?

Pillole

Per praticità d’impiego, in commercio possiamo trovare una vasta gamma di separatori idraulici sem- pre con lo scopo di realizzare una disgiunzione tra il gruppo energetico ( primario) e la distribuzione nell’impianto con velocità interne del corpo separatore variali da 0,2  a 0,4, con forme sostitutive al classico corpo a colonna trattano nel seguente Faq. Argomento che potremmo prendere  considerazione con successive Faq.