## Foglio1
Faq.2424.2
SEPARATORE IDRAULICO
| nel sistenma bitubo | [5 empty] | nel sistema bassa temperatura
BASSE PORTATE
|  |  | ATTACCHI | [5 empty] | ATTACCHI
|  |  | Di mm | Di pollici |  |  |  |  | Di mm | Di pollici
|  |  | 17.4478 | 1" |  |  |  |  | 17.4478 | 1"
| PRIMARIO |  |  |  | SECONDARIO |  | PRIMARIO |  |  |  | SECONDARIO
| 1032 | Qp L/h |  |  | 900 | Qs L/h | 1032 | Qp L/h |  |  | 900 | Qs L/h
| 70 | °C |  |  | 65 | °C | 50 | °C |  |  | 37 | °C
| DT | 30.7558 |  |  | 20 | DT | DT | 22.093 |  |  | 5 | DT
| 1032 | Qs L/h |  |  | 900 | Qs L/h | 1032 | Qs L/h |  |  | 900 | Qs L/h
| 39.2442 | °C |  |  | 45 | °C | 27.907 | °C |  |  | 32 | °C
ì | nel sistenma bitubo | [5 empty] | nel sistema bassa temperatura
ALTE PORTATE
|  |  | ATTACCHI | [5 empty] | ATTACCHI
|  |  | Di mm | Di pollici |  |  |  |  | Di mm | Di pollici
|  |  | 57.735 | 2"1/2 |  |  |  |  | 57.735 | 2"1/2
| PRIMARIO |  |  |  | SECONDARIO |  | PRIMARIO |  |  |  | SECONDARIO
| 11300 | Qp L/h |  |  | 9400 | Qs L/h | 11300 | Qp L/h |  |  | 9400 | Qs L/h
| 70 | °C |  |  | 65 | °C | 65 | °C |  |  | 45 | °C
| DT | 32.5664 |  |  | 20 | DT | DT | 31.7257 |  |  | 5 | DT
| 11300 | Qs L/h |  |  | 9400 | Qs L/h | 11300 | Qs L/h |  |  | 9400 | Qs L/h
| 37.4336 | °C |  |  | 45 | °C | 33.2743 | °C |  |  | 40 | °C
CT ENERGIA IMPIANTI
ing.prof.G. Loffredo
www.ctenergia.it info@ctenegia.it