## Foglio1
VALVOLA STABILIZZATRICE
DELLA PORTATA TERMICA
|  |  |  | APPLICAZIONE |  | Faq.2437.2
| D anello | Di mm | L max m | NEL GEOTERMICO DI SUPERFICIE
| 20x2 | 16 | 150 | valvola con inserto interno
| 26x3 | 20 | 200
| 32x3 | 26 | 250
| Passo |  | m | 0.3
| Diametro anello |  | Di mm | 20
| Portata anello |  | L/h | 565.2
| Cartuccia |  | D | 3/4"
| Inserto |  | ∆p kPa | 20..130
| Inserto |  | VERDE | 5
| Anelli |  | N° | 7
| Resa termica |  | kWh | 27.5365
| N° | L m | kPa | S= m2
| 1 | 200 | 38.3738 | 60
| 2 | 195 | 37.4145 | 58.5
| 3 | 168 | 32.234 | 50.4
| 4 | 198 | 37.9901 | 59.4
| 5 | 200 | 38.3738 | 60
| 6 | 176 | 33.769 | 52.8
| 7 | 189 | 36.2633 | 56.7
| 8 |  | 0 | 0
| 9 |  | 0 | 0
| 10 |  | 0 | 0
| 11 |  | 0 | 0
| 12 |  | 0 | 0
| 13 |  | 0 | 0
| 14 |  | 0 | 0
| 15 |  | 0 | 0
| 16 |  | 0 | 0
| Totale | 1326 | 38.3738 | 397.8
|  |  | ∆p max |  | L'inserto stabilizza
la pressione differenziale tra 20..130 kPa
GEOTERMICO DI SUPERFICIE
Art.6541CC Art.6536
G R B N V colori
N