## Foglio1
EDIFICIO MULTIPIANO
BIALNCIAMENTO COLONNE C.T.
|  | denominazione |  | V= m/s |  | utilizzo valvole di bilanciamento
|  | colonne riscald./raffresc. |  | 1.2 |  | dinamico idipendenti dalla pressione differenziale
|  | diramaz. riscald./raffresc. |  | 0.7
|  | sanitario colonne |  | 2.5
|  | sanitario diramazioni |  | 2
|  | altezza ai piani m |  | 3.5
| piano | portata | portata | diametro |  | colonna | da rilievo |  | portata | portata | diametro |  | colonna | da rilievo | portata | portata | diametro |  | colonna | da rilievo
|  | al piano | progres. | colonna |  | al piano | al piano |  | al piano | progress. | colonna | commerc. | al piano | al piano | al piano | progres. | colonna |  | al piano | al piano
| N° | L/h | L/h | DN | DN | ∆p kPa | ∆p kPa |  | L/h | L/h | DN | DN | ∆p kPa | ∆p kPa | L/h | L/h | DN | DN | ∆p kPa | ∆p kPa
| 1 | 4400 | 4400 | 36.0205 | 40 | 2.0538 | 21.2 |  | 7200 | 7200 | 46.0776 | 50 | 1.7246 | 28.2 | 4550 | 4550 | 36.6293 | 40 | 2.1854 | 21.7
| 2 | 4800 | 9200 | 52.0855 | 50 | 2.7154 | 23 |  | 9600 | 16800 | 70.3846 | 65 | 2.3079 | 32 | 4830 | 9380 | 52.5926 | 50 | 2.8146 | 24.3
| 3 | 4400 | 13600 | 63.3276 | 65 | 1.5605 | 23.6 |  | 8800 | 25600 | 86.8847 | 80 | 1.8315 | 34.6 | 4700 | 14080 | 64.4354 | 65 | 1.664 | 25.6
| 4 | 4100 | 17700 | 72.2454 | 80 | 0.92469 | 24.1 |  | 8200 | 33800 | 99.8347 | 100 | 1.0335 | 32.1 | 4500 | 18580 | 74.0195 | 65 | 2.7811 | 26.1
| 5 | 4600 | 22300 | 81.0916 | 80 | 1.4184 | 19.7 |  | 9200 | 43000 | 112.605 | 100 | 1.6142 | 36.7 | 4500 | 23080 | 82.4976 | 80 | 1.5117 | 22.7
| 6 | 4300 | 26600 | 88.5654 | 100 | 0.6632 | 21.2 |  | 8600 | 51600 | 123.3526 | 125 | 0.76313 | 29.2 | 4500 | 27580 | 90.1821 | 80 | 2.1025 | 21.2
| 7 | 4700 | 31300 | 96.0717 | 100 | 0.89642 | 17.4 |  | 9400 | 61000 | 134.1184 | 125 | 1.0404 | 32.4 | 4600 | 32180 | 97.4129 | 80 | 2.7977 | 25.4
| 8 | 4300 | 35600 | 102.4586 | 100 | 1.1377 | 23 |  | 8600 | 69600 | 143.261 | 150 | 0.54656 | 32 | 4450 | 36630 | 103.9302 | 100 | 1.1995 | 23.4
| 9 | 4600 | 40200 | 108.877 | 100 | 1.4249 | 24.2 |  | 9200 | 78800 | 152.4356 | 150 | 0.68785 | 34 | 4600 | 41230 | 110.263 | 100 | 1.4933 | 24.2
| 10 | 4400 | 44600 | 114.6808 | 100 | 1.7271 | 19.5 |  | 8800 | 87600 | 160.722 | 150 | 0.83684 | 29.5 | 4320 | 45550 | 115.8957 | 100 | 1.7959 | 22.5
| 11 | 4350 | 48950 | 120.1433 | 100 | 2.052 | 19.7 |  | 8700 | 96300 | 168.5142 | 150 | 0.99725 | 31 | 4350 | 49900 | 121.3036 | 125 | 0.71722 | 26.7
| 12 | 4900 | 53850 | 126.0132 | 100 | 2.4486 | 23.4 |  | 9800 | 106100 | 176.8809 | 150 | 1.1933 | 29.4 | 4700 | 54600 | 126.8877 | 125 | 0.84733 | 21.4
| 13 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 14 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 15 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 16 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 17 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 18 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 19 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| 20 |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  | 0
| Totale | 53850 |  |  |  | 19.0229 | 24.2 |  | 106100 |  |  |  | 14.577 | 36.7 | 54600 |  |  |  | 21.9102 | 26.7
|  | DN commerciale |  | 100 |  |  |  |  | DN commerciale |  | 150 |  |  |  | DN commerciale |  | 125
|  | STABILIZZATORE DI PORTATA DI CENTRALE | [7 empty] | STABILIZZATORE DI PORTATA DI CENTRALE | [5 empty] | STABILIZZATORE DI PORTATA DI CENTRALE
|  | portata L/h |  | DN comm. | ∆p kPa | Cod.valv | n° giri |  |  | portata L/h | DN comm. | ∆p kPa | Cod.valv | n° giri |  | portata L/h | DN comm. | ∆p kPa | Cod.valv | n° giri
|  | 53850 |  | 100 | 43.2229 | SH.5.1 | 3 |  |  | 106100 | 150 | 51.277 | SH.5.1 | 5.7 |  | 54600 | 125 | 48.6102 | SH.5.1 | 2.4
Pag. 2"1/2…..6"
TABELLE REGOLAZIONE VALVOLE
giri | VALVOLE DN65-DN80 (2"1/2 -3") |  |  | giri | VALVOLE DN65-DN8100 (3" - 4") |  |  | giri | VALVOLE DN125-DN150 (5"-6") |  | giri |  |  |  | CODICE | VALVOLA |  | RANGE ∆p | PORATA L/H
in | 30..600 kPa | 30..600 kpa | 35..600 kPa | in | 30..600 kPa | 30..600 kPa | 30..600 kPa | in | 30..600 kPa | 30..600 kPa | in |  |  |  | 6510722 | DN65 (2"1/2 | SH 3.0-65 | 30-600 kPa | 5310- 15000
apertura N° | SH.3 | SH.3.1 | SH.2 | apertura N° | SH. 4.1 | SH. 4.2 | SH. 4.3 | apertura N° | SH. 5.1 | SH. 5.2 | apertura N° |  |  |  | 6510723 |  | SH 3.1-65 | 30-600 kPa | 9240- 25700
1 |  |  |  | 1 |  | 17000 | 13300 | 1 | 23300 | 25600 | 1 |  |  |  | 6510824 |  | SH 3.2-65 | 35-600 kPa | 12800- 35600
1.1 | 5310 | 9240 | 12800 | 1.1 | 12600 | 19000 | 15900 | 1.1 | 26100 | 29000 | 1.1 |  |  |  | 6510825 | DN 80 (3") | SH 3.0-80 | 30-600 kPa | 5310- 15000
1.2 | 5700 | 10100 | 13900 | 1.2 | 14000 | 21000 | 18500 | 1.2 | 28700 | 32300 | 1.2 |  |  |  | 6510826 |  | SH 3.1-80 | 30-600 kPa | 9240- 25700
1.3 | 6080 | 11000 | 14900 | 1.3 | 15300 | 22800 | 21000 | 1.3 | 31300 | 35500 | 1.3 |  |  |  | 6510724 |  | SH 3.2-80 | 35-600 kPa | 12800- 35600
1.4 | 6460 | 11800 | 15900 | 1.4 | 16600 | 24500 | 23400 | 1.4 | 33800 | 38600 | 1.4 |  |  |  | 6510827 |  | SH 4.1-80 | 30-600 kPa | 12600- 33800
1.5 | 6830 | 12500 | 16800 | 1.5 | 17800 | 26200 | 25700 | 1.5 | 36200 | 41600 | 1.5 |  |  |  | 6510828 |  | SH 4.2-80 | 35-600 kPa | 17000- 51000
1.6 | 7190 | 13300 | 17700 | 1.6 | 18900 | 27800 | 28000 | 1.6 | 39600 | 44500 | 1.6 |  |  |  | 6510829 |  | SH 4..3-80 | 50-600 kPa | 13300- 72700
1.7 | 7540 | 14000 | 18600 | 1.7 | 20000 | 29300 | 30200 | 1.7 | 40900 | 47300 | 1.7 |  |  |  | 6510830 | DN 100 (4") | SH 4.1-100 | 30-600 kPa | 12600- 33800
1.8 | 7880 | 14600 | 19400 | 1.8 | 21000 | 30700 | 32400 | 1.8 | 43100 | 50000 | 1.8 |  |  |  | 6510831 |  | SH 4.2-100 | 35-600 kPa | 17000- 51000
1.9 | 8220 | 15200 | 20200 | 1.9 | 22000 | 32100 | 34400 | 1.9 | 45200 | 52600 | 1.9 |  |  |  | 6510739 |  | SH 4.3-100 | 50-600 kPa | 13300- 72700
2 | 8540 | 15800 | 20900 | 2 | 22900 | 33400 | 36400 | 2 | 47300 | 55100 | 2 |  |  |  | 6510832 | DN 125 (5") | SH 5.1-125 | 30-600 kPa | 23300- 83800
2.1 | 8860 | 16300 | 21600 | 2.1 | 23800 | 34600 | 48400 | 2.1 | 49300 | 57500 | 2.1 |  |  |  | 6510725 |  | SH 5.2-125 | 35-600 kPa | 25600- 106000
2.2 | 9170 | 16900 | 22300 | 2.2 | 24600 | 35700 | 40200 | 2.2 | 51200 | 59800 | 2.2 |  |  |  | 6510741 | DN 150 (6") | SH 5.1-150 | 30-600 kPa | 23300- 83800
2.3 | 9470 | 17300 | 22900 | 2.3 | 25300 | 36800 | 42100 | 2.3 | 53100 | 62100 | 2.3 |  |  |  | 6510743 |  | SH 5.2-150 | 35-600 kPa | 25600- 106000
2.4 | 9770 | 17800 | 23600 | 2.4 | 26000 | 37800 | 43800 | 2.4 | 54900 | 64200 | 2.4 |  |  |  | 6510745 | DN 200 (8") | SH 6.2-200 | 35-600 kPa | 33100- 277000
2.5 | 10100 | 18200 | 24100 | 2.5 | 26700 | 38800 | 45500 | 2.5 | 56600 | 66300 | 2.5 |  |  |  | 6510833 | DN 250 (10") | SH 6.2-250 | 35-600 kPa | 33100- 277000
2.6 | 10300 | 18600 | 24700 | 2.6 | 27300 | 39700 | 47100 | 2.6 | 58300 | 68300 | 2.6
2.7 | 10600 | 1900 | 25200 | 2.7 | 27800 | 40500 | 48700 | 2.7 | 59900 | 70200 | 2.7
2.8 | 10900 | 19700 | 25700 | 2.8 | 28400 | 41300 | 50200 | 2.8 | 61500 | 72100 | 2.8
2.9 | 11100 | 20000 | 26200 | 2.9 | 28800 | 42000 | 51600 | 2.9 | 63000 | 73800 | 2.9
3 | 11400 | 20300 | 26600 | 3 | 29300 | 42700 | 53000 | 3 | 64400 | 75500 | 3
3.1 | 11600 | 20500 | 27100 | 3.1 | 29700 | 43400 | 54300 | 3.1 | 65800 | 77200 | 3.1
3.2 | 11800 | 20800 | 27500 | 3.2 | 30100 | 43900 | 55600 | 3.2 | 67100 | 78700 | 3.2
3.3 | 12300 | 21000 | 28900 | 3.3 | 30400 | 44500 | 56800 | 3.3 | 68300 | 80200 | 3.3
3.4 | 12500 | 21200 | 28200 | 3.4 | 30700 | 45000 | 58000 | 3.4 | 69500 | 82700 | 3.4
3.5 | 12700 | 21400 | 28600 | 3.5 | 31000 | 45500 | 50100 | 3.5 | 70700 | 83100 | 3.5
3.6 | 12900 | 21600 | 28900 | 3.6 | 31300 | 45900 | 60200 | 3.6 | 71700 | 84400 | 3.6
3.7 | 13000 | 21800 | 29500 | 3.7 | 31500 | 46300 | 61200 | 3.7 | 72800 | 85700 | 3.7
3.8 | 13200 | 22000 | 29800 | 3.8 | 31700 | 46700 | 62100 | 3.8 | 73800 | 86901 | 3.8
3.9 | 13400 | 22100 | 30100 | 3.9 | 31900 | 47000 | 63000 | 3.9 | 74700 | 88100 | 3.9
4 | 13500 | 22300 | 30400 | 4 | 32000 | 47300 | 63900 | 4 | 75600 | 89200 | 4
4.1 | 13700 | 22400 | 30600 | 4.1 | 32200 | 47600 | 64700 | 4.1 | 76400 | 90300 | 4.1
4.2 | 13800 | 22600 | 30900 | 4.2 | 32300 | 47800 | 65500 | 4.2 | 77200 | 91400 | 4.2
4.3 | 14000 | 22700 | 31100 | 4.3 | 32400 | 48100 | 66200 | 4.3 | 77900 | 92400 | 4.3
4.4 | 14100 | 22900 | 31400 | 4.4 | 32500 | 48300 | 66900 | 4.4 | 78600 | 93400 | 4.4
4.5 | 14200 | 23000 | 31600 | 4.5 | 32600 | 48500 | 67600 | 4.5 | 79200 | 94300 | 4.5
4.6 | 14300 | 23100 | 31900 | 4.6 | 32600 | 48700 | 68200 | 4.6 | 79800 | 9500 | 4.6
4.7 | 14400 | 23300 | 32100 | 4.7 | 32700 | 48800 | 68700 | 4.7 | 80300 | 96100 | 4.7
4.8 | 14500 | 23400 | 32300 | 4.8 | 32800 | 49000 | 69200 | 4.8 | 80800 | 97000 | 4.8
4.9 | 15600 | 23500 | 32600 | 4.9 | 32800 | 49200 | 69700 | 4.9 | 81300 | 97800 | 4.9
5 | 14700 | 23700 | 32800 | 5 | 32900 | 49300 | 70200 | 5 | 81700 | 98600 | 5
5.1 | 14700 | 23800 | 33000 | 5.1 | 33000 | 49500 | 70600 | 5.1 | 82100 | 99400 | 5.1
5.2 | 14800 | 24000 | 33300 | 5.2 | 33000 | 49500 | 70900 | 5.2 | 82400 | 100000 | 5.2
5.3 | 14800 | 24200 | 33500 | 5.3 | 33100 | 49800 | 71300 | 5.3 | 82700 | 101000 | 5.3
5.4 | 14900 | 24400 | 33800 | 5.4 | 33200 | 49900 | 71600 | 5.4 | 83000 | 102000 | 5.4
5.5 | 14900 | 24600 | 34100 | 5.5 | 33200 | 50100 | 71900 | 5.5 | 83200 | 102000 | 5.5
5.6 | 14900 | 24800 | 34300 | 5.6 | 33300 | 50200 | 72100 | 5.6 | 83400 | 103000 | 5.6
5.7 | 15000 | 25000 | 34600 | 5.7 | 33400 | 50400 | 72300 | 5.7 | 83500 | 104000 | 5.7
5.8 | 15000 | 25200 | 34900 | 5.8 | 33500 | 50600 | 72500 | 5.8 | 83600 | 15000 | 5.8
5.9 | 15000 | 25500 | 35300 | 5.9 | 33600 | 50800 | 72600 | 5.9 | 83700 | 150000 | 5.9
6 | 15000 | 25700 | 35600 | 6 | 33800 | 51000 | 72700 | 6 | 83800 | 106000 | 6
Art.6541DIN Art.6536
pag.2