## Foglio1
| Classe energetica | Cl.e. | D
| Altezza ambienti | m | 3
| Dispers. Termica | W/m3 | 29
| Temperatura caldaia | °C | 70
[14 empty] | K=1,30 | Q | mm | K=1,32 | Q | mm | K=1,34 | Q | mm | K=1,32 | Q | mm | K=1,33 | Q | mm | K=1,33 | Q | mm
| Zona | giorno | [11 empty] | W/el. |  | el. | W/el. |  | el. | W/el. |  | el. | W/el. |  | el. | W/el. |  | el. | W/el. |  | el.
| Piano | terra | [11 empty] | 79 | L/el. | 45 | 96.5 | L/el. | 45 | 114.3 | L/el. | 45 | 114.8 | L/el. | 45 | 141.7 | L/el. | 45 | 168.9 | L/el. | 45
|  | S. | T. | T. | dT | T. |  | Radiatori |  |  |  | Detentori |  | h | 1.28 | L1 | h | 1.53 | L1 | h | 1.78 | L1 | h | 1.7 | L1 | h | 2.07 | L1 | h | 2.43 | L1
Epos. | Ambiente | m2 | amb. | entr. | rad. | media | W | H | N° | L | L/h | Giri in apertura |  | 600 | litri | mm | 750 | litri | mm | 900 | litri | mm | 1200 | litri | mm | 1500 | litri | mm | 1800 | litri | mm
[12 empty] | 3/8" | 1/2"
1 | Cucina | 18 | 20 | 67.0883 | 15 | 39.5883 | 1566 | 900 | 24 | 30.4 | 104.4 | 2.4421 | 1.305 | 39.8747 | 51.0396 | 1794.3593 | 32.6435 | 41.7837 | 1468.9574 | 27.4176 | 35.0945 | 1233.7918 | 27.017 | 41.336 | 1215.7645 | 22.0018 | 39.1631 | 990.0791 | 18.4585 | 31.3795 | 830.6347
2 | Soggiorno | 11 | 20 | 67.0883 | 15 | 39.5883 | 957 | 1800 | 10 | 16.6 | 63.8 | 1.4924 | 0.7975 | 24.3678 | 31.1908 | 1096.5529 | 19.9488 | 25.5345 | 897.6962 | 16.7552 | 21.4467 | 753.9839 | 16.5104 | 25.2609 | 742.9672 | 13.4455 | 23.933 | 605.0483 | 11.2802 | 19.1764 | 507.6101
2 | Soggiorno | 11 | 20 | 67.0883 | 15 | 39.5883 | 957 | 1800 | 10 | 16.6 | 63.8 | 1.4924 | 0.7975 | 24.3678 | 31.1908 | 1096.5529 | 19.9488 | 25.5345 | 897.6962 | 16.7552 | 21.4467 | 753.9839 | 16.5104 | 25.2609 | 742.9672 | 13.4455 | 23.933 | 605.0483 | 11.2802 | 19.1764 | 507.6101
3 | Bagno | 6 | 20 | 67.0883 | 15 | 39.5883 | 522 | 900 | 8 | 10.1 | 34.8 | 0.81404 | 0.435 | 13.2916 | 17.0132 | 598.1198 | 10.8812 | 13.9279 | 489.6525 | 9.1392 | 11.6982 | 411.2639 | 9.0057 | 13.7787 | 405.2548 | 7.3339 | 13.0544 | 330.0264 | 6.1528 | 10.4598 | 276.8782
4 | Disimpegno | 6 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Salotto | 12 | 17 | 67.0883 | 15 | 42.5883 | 1044 | 1800 | 11 | 18.1 | 69.6 | 1.6281 | 0.87 | 26.5831 | 34.0264 | 1196.2396 | 21.7623 | 27.8558 | 979.3049 | 18.2784 | 23.3963 | 822.5279 | 18.0113 | 27.5573 | 810.5097 | 14.6678 | 26.1088 | 660.0527 | 12.3057 | 20.9197 | 553.7565
6 | Studio | 10 | 20 | 67.0883 | 15 | 39.5883 | 870 | 900 | 13 | 16.9 | 58 | 1.3567 | 0.725 | 22.1526 | 28.3553 | 996.8663 | 18.1353 | 23.2132 | 816.0874 | 15.232 | 19.497 | 685.4399 | 15.0094 | 22.9644 | 675.4247 | 12.2232 | 21.7573 | 550.0439 | 10.2547 | 17.4331 | 461.4637
7 | Atrio | 4 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totale zona calpestab. | 78 |  |  |  |  | 5916 |  |  | 108.7 | 394.4
| Zona | notte | [11 empty] | K=1,30 | Q | mm | K=1,32 | Q | mm | K=1,34 | Q | mm | K=1,32 | Q | mm | K=1,33 | Q | mm | K=1,33 | Q | mm
| Piano | primo | [11 empty] | W/el. |  | el. | W/el. |  | el. | W/el. |  | el. | W/el. |  | el. | W/el. |  | el. | W/el. |  | el.
[14 empty] | 79 | L/el. | 45 | 96.5 | L/el. | 45 | 114.3 | L/el. | 45 | 114.8 | L/el. | 45 | 141.7 | L/el. | 45 | 168.9 | L/el. | 45
|  | S. | T. | T. | dT | T. |  | Radiatori |  |  |  | Detentori |  | h | 1.28 | L1 | h | 1.53 | L1 | h | 1.78 | L1 | h | 1.7 | L1 | h | 2.07 | L1 | h | 2.43 | L1
|  | m2 | amb. | entr. | rad. | media | W | H | N° | L | L/h | Giri in apertura |  | 600 | litri | mm | 750 | litri | mm | 900 | litri | mm | 1200 | litri | mm | 1500 | litri | mm | 1800 | litri | mm
[12 empty] | 3/8" | 1/2"
1 | Camera | 18 | 20 | 67.0883 | 15 | 39.5883 | 1566 | 900 | 22 | 28.7 | 104.4 | 2.4421 | 1.305 | 39.8747 | 51.0396 | 1794.3593 | 32.6435 | 41.7837 | 1468.9574 | 27.4176 | 35.0945 | 1233.7918 | 27.017 | 41.336 | 1215.7645 | 22.0018 | 39.1631 | 990.0791 | 18.4585 | 31.3795 | 830.6347
2 | Bagno | 7 | 22 | 67.0883 | 15 | 37.5883 | 609 | 1800 | 9 | 15.2 | 40.6 | 0.94971 | 0.5075 | 15.5068 | 19.8487 | 697.8064 | 12.6947 | 16.2492 | 571.2612 | 10.6624 | 13.6479 | 479.8079 | 10.5066 | 16.0751 | 472.7973 | 8.5562 | 15.2301 | 385.0308 | 7.1783 | 12.2032 | 323.0246
3 | Camera | 14 | 20 | 67.0883 | 15 | 39.5883 | 1218 | 1800 | 14 | 24.2 | 81.2 | 1.8994 | 1.015 | 31.0136 | 39.6974 | 1395.6128 | 25.3894 | 32.4984 | 1142.5224 | 21.3248 | 27.2957 | 959.6159 | 21.0132 | 32.1502 | 945.5946 | 17.1125 | 30.4602 | 770.0615 | 14.3566 | 24.4063 | 646.0492
4 | Camera | 19 | 20 | 67.0883 | 15 | 39.5883 | 1653 | 900 | 18 | 23.7 | 110.2 | 2.5778 | 1.3775 | 42.0899 | 53.8751 | 1894.046 | 34.457 | 44.105 | 1550.5661 | 28.9408 | 37.0442 | 1302.3358 | 28.5179 | 43.6324 | 1283.307 | 23.2241 | 41.3389 | 1045.0835 | 19.484 | 33.1228 | 876.7811
5 | Antibagno | 5 | 22 | 67.0883 | 15 | 37.5883 | 435 | 1800 | 4 | 7.6 | 29 | 0.67836 | 0.3625 | 11.0763 | 14.1777 | 498.4332 | 9.0676 | 11.6066 | 408.0437 | 7.616 | 9.7485 | 342.72 | 7.5047 | 11.4822 | 337.7124 | 6.1116 | 10.8786 | 275.022 | 5.1274 | 8.7165 | 230.7319
6 | Bagno | 5 | 22 | 67.0883 | 15 | 37.5883 | 435 | 1800 | 4 | 7.6 | 29 | 0.67836 | 0.3625 | 11.0763 | 14.1777 | 498.4332 | 9.0676 | 11.6066 | 408.0437 | 7.616 | 9.7485 | 342.72 | 7.5047 | 11.4822 | 337.7124 | 6.1116 | 10.8786 | 275.022 | 5.1274 | 8.7165 | 230.7319
7 | Disimpegno | 7 |  | 0 |  | 0 | 609 |  |  |  | 40.6 | 0.94971 | 0.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totale zona: | 75 |  |  |  |  | 6525 |  |  | 107 | 435
| Totale zona: | 153 |  |  |  |  | 12441 |  |  | 215.7 | 829.4
Faq.2442.2
computo ed emissività dei terminali
IRSAP TESI 4 colonne
tubolari Alluminio c/c 200 - 900
W/elementi a dT 50
Scheda 7.00
Scheda 7.00
Scheda 7.00