## Foglio1
Faq.2444.2
AGRITURISMO
CALCOLO VOLUME BOILER E SUPERFICIE SERPENTINE
PRODUZIONE ACS
1.- Consumi AC camere agriturismo : | [6 empty] | 4.-Calcolo volume boiler
| consumo |  | Temperatura |  | Calorie |  | Potenza | Temperatura |  | Volume
camere | medio | tot. | utilizzo | di rete | riscald. |  | termica | boiler | AF alim. | boiler | commerc.
n° | statist, L/g | L/g | °C | °C | kcak/g |  | kcal/h | °C | °C | L | L
18 | 130 | 2340 | 40 | 12 | 65520 |  | 49676 | 70 | 12 | 856.4828 | 1000
2.-Richiesta termica AC proprietà e collaboratori agriturismo | [6 empty] | 5. Calcolo superficie serpentino
| persone | consumo | Temperatura |  | Calorie |  | T mandata | T ritorno | T. media | T | T AF | T. media | Superf.
camere | usufruenti | tot. | utilizzo | di rete | riscald. |  | serpent. | serpent. | serpent. | boiler | alimentaz. | boiler | serpent.
n° | n° | L/g | °C | °C | kcak/g |  | °C | °C | °C | °C | °C | °C | m2
4 | 8 | 560 | 40 | 12 | 15680 |  | 70 | 50 | 60 | 70 | 12 | 41 | 4.7537
3.- Richiesta termica AC cucina e servizi agroturismo
Pasti giornalieri |  |  | consumo | Temperatura |  | Calorie
ospiti | ristorante | personale | tot. | utilizzo | di rete | riscald.
n° | n° | n° | L/g | °C | °C | kcak/g
48 | 80 | 16 | 2448 | 60 | 12 | 117504
Totale richiesta termica complessiva: |  |  |  | kcal/h | 198704
Cicli produttivi nell'arco della giornata |  |  |  | N° | 4
Potenzialità termica per ciclo produttivo |  |  |  | kcal/h | 49676
[13 empty] | Descrizione | preparaione ore | ore di punta
[13 empty] | Residenz. /uffici | 1,5-2 | 2-3
[13 empty] | Alberghi | 2 | 3
[13 empty] | Centri sportivi | 0.5 | 1,5
[13 empty] | Spogliatoi industr. | 0.5 | 2
Tabelul este valabil atunci cand distribuitorul este dispus in zona centrala a casei