## Foglio1
Fa.2441.2
SANITARIO AI PIANI
DISTRIBUZIONE SANITARIO APPARTAMENTI | [5 empty] | AL PIANO | AF | AC
| Cmponenti: | Unità a di carico UC |  |  | U.C. | sing. Abit. | 13.75 | 3.75
SERVIZI | tipo | AF | AC |  | Appartamenti N° |  | 2 | 2
| Lavabo | 0.75 | 0.75 |  | U.C. | per piano | 27.5 | 7.5
| water. | 3 |  |  | Totale al piano L/1' |  | 70 | 20
| Lavatrice | 2 |  |  | Colonna al p. Di mm |  | 27.2599 | 14.571 |  | DISTRIBUZIONE TIPO SANITARIO
CUCINA | Lavello | 1.5 | 1.5 |  | D mm | multistrrato | 32x3 | 26x3 |  | NEGLI APPARTAMENTI
| Lavabianc. | 2
BAGNO | Lavabo | 0.75 | 0.75 |  | 2° piano |  | AF | AC |  | COLONNE AL PIANO
| Bidet | 0.75 | 0.75 |  | U.C. | Piano terra | 27.5 | 7.5 |  | AF | AC
| water. | 3 |  |  | L/1' |  | 70 | 20 | ∆p m | 0.7679 | 0.40619
| Totale | 13.75 | 3.75 |  | Di mm |  | 27.2599 | 14.571 | L= m | 3.5 | 3.5
| L/1' | 38 | 16 |  | D mm | multistrrato | 32x3 | 26x3 | Di mm | 26 | 20
| Di mm | 20.0847 | 13.0327 |  | 1°piano |  | AF | AC
| D mm | 26x3 | 20x2 |  | U.C. | 1° Piano | 55 | 15 |  | AF | AC
[5 empty] | L/1' |  | 114 | 42 | ∆p m | 0.68924 | 0.44723
[5 empty] | Di mm |  | 34.7878 | 21.1154 | L= m | 3.5 | 3.5
Kit collettore con miscelatore |  |  |  |  | D mm | multistrrato | 40x4 | 32x3 | Di mm | 32 | 26
termostatico Art.4737 1/2" 30L/1' |  |  |  |  | Piano terra |  | AF | AC
[5 empty] | U.C. | Piano terra | 82.5 | 22.5 |  | AF | AC
[5 empty] | L/1' |  | 160 | 60 | ∆p m | 0.34342 | 0.31493
[5 empty] | Di mm |  | 41.213 | 25.2377 | L= m | 3.5 | 3.5
[5 empty] | D i mm | multistrrato | 50x4 | 40x4 | Di mm | 42 | 32
ACS
[8 empty] | Portata L/h |  | 9970.128 | 5787.648 | n° colon. | ∆p Tot col.
[8 empty] | ∆p Colonna m |  | 2.7008 | 2.3367 | 2 | 4.6734
DIMENSIONAMENTO COLONNA con 7°C dt /m colonna
[7 empty] | . | ricirc. L m | Q L/h | Di mm | D | Valvola | dp m
[8 empty] | 10.5 | 73.5 | 9.311 | 16 x 2 | 1/2" | 0.05786
PORTATA POMPA DI RICIRCOLO CON 11°C dt di C.T.
[8 empty] | L tub. CT m | 9 | porttata Q L/h | 246 | Di= | 17.0342 | 26x3
ì1
Pompa ricircolo
Ricirc. CT m | D mm | Di | dp col.m | dp C.T.m | dp Tot m | n° colon. | Q L/h
9 | 26x3 | 20 | 0.05786 | 0.0039494 | 0.061809 | 2 | 147 | [5 empty] | 2
Tab. 3
Tab. 2
Tab. 1
m 3
m 6
Altezza tra i piani
3,5m