## Foglio1
|  |  |  | Faq.2454.2 | Tab.2 | preparaz. | ore di
[5 empty] | Descrizione | ore | punta
[5 empty] | Residenziale /uffici | 1,5-2 | 2-3
[5 empty] | Alberghi | 2 | 3
[5 empty] | Centri sportivi | 0.5 | 1,5
[5 empty] | Spogliatoi industria | 0.5 | 2
SCHEDA DI CALCOLO SERBATOIO PRODUZIONE ACS CON P.C.
descrizione |  | simb. | valori
Q | Consumo giornaliero | Lg | 650
dp | Durata periodo di punta | h | 2
tu | Temperatura AC di utilizzo | °C | 40
tf | Temperatura di rete AF | °C | 12
tc | Temperatura di accumulo AC | °C | 55
Pr | Durata periodo preriscaldamento | Pr | 2
Vs | Volume serbatoio | L | 423.2558 | 500
P | Potenza gruppo termico (P.C.) | kW | 10.556 | 12