## Foglio1
| SCHEDA DI CALCOLO PERDITE DI CARICO TUBAZIONI | [5 empty] | Fa.4774.2
GAS GPL NEL RESIDENZIALE AUTONOMO
tubazioni gas multistrato interrata con guaina esterna
Potenzialità dichiesta gas GPL | kW | 35 | commerciale
Portata gas | m3/h | 2.7344
| L/h | 2734.375
Velocità nella condotta | m/s | 5
Diametro della condotta | Di mm | 13.9134 | 20 | 20x2
Lunghezza tubazione | m | 45
Tubazione equivalente | m | 6.75 | 7
Lunghezza complessiva | m | 52
Perdita di carico | ∆P mbar | 79.0919 | UNI11528 | ∆P mbar = (2,275 x 10^6 x d mm x Qm3^1,82 x Dmm^( -4,82 )x L m)/100
| mm H2O | 806.4998
|  |  | 0 | Fattori numerici: algoritmi scientifici |  | Serbatoio verticale interrato
[5 empty] | 2.4189 | con protezione catodica
Elettrodo di riferimento
Guarnizione di tenuta
Scatola di controllo
Fiato meccanico 150 mm H2O
Piastrino pre terra
Cartello norme di comportamento
Sabbia di cava o terra sciolta
Griglia di allarme gialla
Anodo di protezione
Vedi D.M. 14.05.2004
5.0193e-05
1
2
7
6
5
4
3
9
8
10
IMPIANTO ESTERNO NORME UNI 9860 IMPIANTO INTERNO
LEGGE 37/08 (EX 46/90) NORME UNI 7129- 7131 DM 1204 /1996 (>35 kW)