## Slide 1
16.-Pillole

## Slide 2
Le resistenze termiche superficiali (liminari) tengono conto degli scambi di calore per convezione e per irraggiamento che avvengono tra la superficie e l'aria interna (Rsi) e tra la superficie e l'aria esterna (Rse). Esse dipendono essenzialmente dal grado di esposizione e dalla finitura superficiale delle superfici. La normativa UNI 6946 stabilisce valori in regime stazionario per il calcolo della trasmittanza termica “U”
Pillole
2 Faq.2457

## Slide 3
3 Faq.2458
Con l’installazione dei pannelli solari termici sia a circolazione naturale che a circolazione forzata è sempre opportuno prevedere provvedimenti funzionali nel periodo della loro esistenza. In teoria dovrebbero “sempre” funzionale sia in circuito chiuso che aperto. Problemi dove necessita porre la massima attenzione sono: La presenza di sedimentabili e l’eccessiva temperatura estiva.
Pillole
Schema inpianto pannelli solari a circolazione naturale

## Slide 4
4 Faq.2459
Per l’affinazione delle acque vengono utilizzati filtri a filo avvolto e sistemi con carboni attivi. Entrambi i sistemi sono suggeriti dalla ditte costruttrici di apparecchiature che contengono detti sistemi di filtrazione. Se la vendita di detti componenti è basata su sistemi commerciali, una volta avvenuta l’installazione è opportuno sostenerne anche la manutenzione programmata a volte con costi non sempre accessibili. Vantaggi? Siamo protetti dalla proliferazione batterica. A volte sorge il dubbio: è stato necessario? Una riflessione e un consiglio dagli esperti e dalle ASL sarebbe necessario
Pillole

## Slide 5
5 Faq.2460
Per ottenere una discreta condensazione con la caldaia è sempre opportuno consentire una temperatura di ritorno entro 40..45°C alla caldaia medesima. Questo è solo possibile con una temperatura caldaia non superiore a 70°C; la presenza di valvole termostatiche e la regolazione micrometrica dei detentori posti sui terminali o dei flussimetri nel sistema radiante.
Pillole

## Slide 6
6 Faq.2461
Nel posizionamento delle apparecchiature è opportuno osservarne il senso del flusso . Lo stesso si presenta sempre orizzontale per consentire un’equilibrata distribuzione del flusso su tutta la sezione. Inoltre le apparecchiature elettriche devono essere poste sempre posizionate verso l’alto per evitare che eventuali perdite per trafilamento ne coinvolgono l’apparato elettrico.
Pillole
Per un impianto con condotte sotto pressione il flusso è sempre rettilineo su tutta la sezione. L’attritro sulla parete della conduttura ne riduce la velocità in corrispondenza della me desima.
Moto laminare e velocità di scorrimento

## Slide 7
7 Faq.2462
Per prevenire il fenomeno della proliferazione della Legionella, un indicazione alquanto semplice sarebbe quella di inserire il miscelatore termostatico direttamente sul collettore di distribuzione del sanitario.
Pillole

## Slide 8
8 Faq.2463
Nel residenziale autonomo nella produzione dell’acqua calda per il riscaldamento degli ambienti si richiede sempre il trattamento chimico con polifosfati per evitare incrostazioni indesiderate di carbonati negli scambiatori di calore dei gruppi termici. Trattasi al riguardo sempre di circuiti chiusi. Nella produzione dell’acqua calda sanitaria destinata ai servizi e per il consumo umano deve essere privilegiato il trattamento con anticalcare magnetico dove i carbonati vengono destabilizzati e resi sedimentabili ed espulsi nel circuito aperto ( imbiancatura pareti eliminabili con il semplice panno bagnato per brevi tempi di deposito. Per tempi prolungati il carbonato tende a formare una patina incrostante eliminabile con soluzioni chimiche. ( es. Viacal)
Pillole

## Slide 9
9 Faq.2464
L’unità di misura Pascal (Pa) è entrata nella stesura delle progettazioni dei sistemi termoidraulici. Nei sistemi di misura si riporta il fattore moltiplicatore rispetto alla unità di misura espressa in “bar”. Il Pascal è stato introdotto per uniformare la misurazione di pressione e sforzo all'interno del Sistema Internazionale (SI),
Pillole
Il Pascal (simbolo:Pa) è l’unità di misura derivata dal sistema internzionale per la pressione. E’ definito come la pressione esercitata da una forza in Neuton applicata perpendicolarmente su una superficie di 1 m2
Applicazion:
Nella meccanica si utilizza il MPa e Kpa ( 100 kPa = 1 bar)
1 Pa = 1 kg * m * s⁻² = 1 N / m²
1 MPa = 1'000'000 Pa = 10⁶ Pa
1 kPa = 1’000 Pa
1 hPa = 100 Pa
1 bar = 10⁵ Pa
1 psi = 6’894.74 Pa
1 atm = 101’325.33 Pa
1 mmCE = 9.80665 Pa
1 mm HG = 1 Torr = 133.322312 Pa

## Slide 10
12 Faq.2467
Si consiglia la realizzazione del barilotto in acciaio inox o in ottone in quanto, data la bassa velocità di passaggio del fluido idrotermico, lo stesso componente esercita anche la funzione di defangatore intaccabile nel tempo dalle soluzioni acide che si formano nell’impianto se lo stesso si dovesse realizzare di acciaio al Calbonio.
Pillole
Separatore idraulico Acciaio Inox
Separatore idraulico Ottone

## Slide 11
13 Faq.2468
Nelle seconde case dove la permanenza può essere alquanto saltuaria, i pannelli solari termici presentano sempre forti problematiche in particolare per la dissoluzione del glicole che tende a formare un precipitato incrostante. Al riguardo sopravviene anche la perforazione delle tubazioni di Rame. Nelle tubazioni sottovuoto avviene la medesima condizione. La regola è di utilizzare il solare termico in un residenziale particolarmente attivo in presenza con una manutenzione programmata. Il solare termico in questa condizione offrirà tutti i suoi pregi.
Pillole
Sanitario
Riscaldamento
ambienti

## Slide 12
Nei sistemi bitubo nel residenziale si consiglia sempre di mettere il separatore idraulico che consente di rendere indipendente il primario dal secondario facilitando il medesimo ad applicare uno o più circolatori per le zone ai piani. Se il separatore idraulico è stato progettato per una velocità interna di 0,1 m/s si pone anche nella funzione di defangatore. per casi particolari dove la ristrutturazione non comprende anche le tubazioni di acciaio sottotraccia; con l’applicazione di un magnete sussiste la ritenzione delle micro macro corrosioni
Pillole

## Slide 13
Il coefficiente di emissione di un corpo scaldante, esponente caratteristico della formula che ne indica la resa termica del medesimo, per similitudine di prodotto: forma e dimensioni, si differenzia per le caratteristiche fisiche meccaniche del prodotto.
Pillole

## Slide 14
L'abbinamento in un solo corpo di pannelli solari termici e fotovoltaici avviene tramite i pannelli ibridi (Fotovoltaico-Termico). Questi moduli integrano le celle fotovoltaiche (sul lato anteriore) e un collettore termico a liquido (sul retro). Producono contemporaneamente elettricità e acqua calda, ottimizzando lo spazio sul tetto .La fattibilità del sistema è legata a diversi fattori valutabili caso per caso. Sono indicati solo per casi specifici progettuali indicati dala Produttore.
Pillole

## Slide 15
Il trattamento dell'aria e ventilazione si rende necessario nella generalità nel residenziale non esiste un obbligo generalizzato ma diventa di fatto necessaria negli immobili ad alta efficienza energetica per prevenire muffe e garantire salubrità. Per gli edifici pubblici è obbligatoria l'installazione di sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (VMC).
Pillole

## Slide 16
Le resistenze elettriche corazzate vengono utilizzate come integrazione per scaldare acqua all'interno dei serbatoi di accumulo. La resistenza è dotata di un termostato a riarmo automatico, regolabile da 30 a 82°C e una doppia sicurezza a riarmo manuale con taratura a 92°C.
Pillole

## Slide 18
Per il trattamento dell’aria è sempre preferibile l’utilizzo di apparecchiature a basamento che consentono interventi di manutenzione dei filtri dove con l’osservanza dei medesimi è possibile stabilire il grado d’inquinamento indoor ambientale
Pillole

## Slide 19
21 Faq.2476
l sistema radiante a soffitto offre una climatizzazione invisibile quando realizzato nello spazio dei corridoi entro la controsoffittatura con canalizzazioni e relative bocchette in corrispondenza degli appartamenti. La posizione dell’apparecchiatura deve disporre di un’apertura verso il basso per consentire la manutenzione ordinaria
Pillole

## Slide 20
La corretta posizione delle bocchette per l'aria deve garantire un ricambio ottimale, evitare correnti fastidiose e prevenire il ristagno dell'aria. La corretta posizione riguarderebbe: immissione dell’aria dall’alto; estrazione dal basso per ottimizzare l’estrazione dell’aria viziata e polvere ; possibilmente posizionare le bocchette: mandata su una parete; estrazione su quella opposta.
Pillole

## Slide 21
l trattamento dell'aria nel residenziale comprende: la ventilazione, la filtrazione e il controllo termoigrometrico (temperatura e umidità). È essenziale negli edifici moderni ben isolati per garantire un'elevata salubrità, prevenire le muffe e ottimizzare l'efficienza energetica. Il trattamento dell’aria verrà eseguito nel sistema a parete o a soffitto o decentralizzata.
Pillole

## Slide 22
Nelle seconde case dove la permanenza può essere alquanto saltuaria, i pannelli solari termici presentano sempre forti problematiche in particolare per la dissoluzione del glicole che tende a formare un precipitato incrostante. Al riguardo sopravviene anche la perforazione delle tubazioni di Rame. Nelle tubazioni sottovuoto avviene la medesima condizione. La regola è di utilizzare il solare termico in un residenziale particolarmente attivo in presenza con una manutenzione programmata. Il solare termico in questa condizione offrirà tutti i suoi pregi.
Pillole

## Slide 23
Pillole
Una particolare precauzione quando si installano radiatori ad alto effetto convettivo consiste nell’ installare tendaggi di nailon che presentano la caratteristica di essere elettrostatiche con forte assorbimento della polvere bruciata.

## Slide 24
24 Faq.2481
Nell’installazione della rampa gas si dovrà tener conto della componentistica complementare richiesta dal Progettista dell’impianto ( es. ulteriore filtro riduttore, se richiesto un doppio stadio) e, valvola di sicurezza a riarmo manuale, valvola di strappo,giunto antivibrante, come richiesto dagli organi di controllo.
Pillole

## Slide 25
Negli impianti gas del residenziale, condominiali, e dove il sisstema è utilizzato per il riscaldamento degli ambienti e produzione ACS, la valvola di sicurezza gas deve essere assolutamente a riarmo manuale con segnalazione acustica e luminosa in caso di un intervento per accidentalità funzionali
Pillole

## Slide 26
La normativa per le centrali termiche a gas ubicata per impianti di potenza termica >35 è regolata principalmente dal Decreto Ministeriale 08/11/2019 per la prevenzione incendi e dalla norma tecnica UNI 11528 per gli impianti di adduzione. La norma prende in considerazione: La collocazione dei generatori; la ventilazione dei locali ; la superficie finestrata; la sicurezza antincendio; norme di progettazione e di installazione; ventilazione e areazione ambienti
Pillole

## Slide 27
La velocità dei gas combustibili nelle codotte può essere contenuta entro i 5 m/s. Nella distribuzione all’utenza, ovvero dal contatore all’utenza medesima. Per mantenere una pressione di 30..50 mbar, la velocità deve essere contenuta entro 1/4 di quella della condotte per non superare una perdita di carico max di 2 mbar per il GPL e 1 mbar per il gas Metano.
Pillole

## Slide 28
Con l’utilizzo delle schede di calcolo gli algoritmi introdotti devono intendersi sperimentali. Non sono sempre giustificati risultati che possono sfiorare differenze del 50% se non oltre. Questo lo possiamo osservare nella determinazione delle perdite di carico nei condotti sia per il trasporto di liquidi che gassosi. Nei casi pratici è sempre opportuno rilevare i valori dai manometri posti a monte e a valle. dei condotti. Detti valori sono reali. Per qualunque formula è stata adottata si introdurrà un coefficiente correttivo “K” alla scheda di calcolo.
Pillole