## Foglio1
PREVENTIVAZIONE PANNELLI RADIANTI A PAVIMENTO A PAVIMENTO
gruppo energetico pompa di calore
parametri forniti dal Progettista rilevati dall'elaborato tecnico
Faq.2096.2
| W h | ∆T °C | Q L/h | sup. m2 | Wh/m2 | W/m3 H 2,7 m | W/m3 H 3 m
Primo 2° |  | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Primo 1° | 3974 | 5 | 657 | 40.4 | 98.3663 | 36.432 | 32.7888
Piano terra | 5450 | 5 | 900 | 55.4 | 98.3755 | 36.4354 | 32.7918
|  |  | 1557 | 95.8
Circuito 3 | Piano 2° | Superficie | Wh | D= 17x2 |  | D= 17x2
pos. | L m circuito | m2 |  | L/h | L/1' | ∆p |  | perdita di carico collettore | ∆P m | 0
1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | perdita di carico tubazioni max | ∆P m | 0
2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | portata | L/h | 0
3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Sviluppo colonna + deviazione
4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | perdita di carico |  | 0
5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Circuito 2 | Piano primo | Superficie | Wh | D= 17x2 |  | D= 17x2
pos. | L m circuito | m2 |  | L/h | L/1' | ∆p |  | perdita di carico collettore | ∆P m | 0.25347
1 | 89 | 8.9 | 875.4604 | 144.7351 | 2.4123 | 1.1166 |  | perdita di carico tubazioni max | ∆P m | 1.1166
2 | 74 | 7.4 | 727.9109 | 120.3416 | 2.0057 | 0.65959 |  | portata | L/h | 657
3 | 50 | 5 | 491.8317 | 81.3119 | 1.3552 | 0.21562 |  | Svil. colonna + deviaz. | m | 9
4 | 59 | 5.9 | 580.3614 | 95.948 | 1.5991 | 0.3457 |  | perdita di carico col. | m | 0.076968
5 | 67 | 6.7 | 659.0545 | 108.9579 | 1.816 | 0.49681
6 | 65 | 6.5 | 639.3812 | 105.7054 | 1.7618 | 0.45567
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 404 | 40.4 | 3974 | 657 | 10.95
Circuito 1 | Piano terra | Superficie | Wh | D= 17x2 |  | D= 17x2
pos. | L m circuito | m2 |  | L/h | L/1' | ∆p |  | perdita di carico collettore | ∆P m | 0.22533
1 | 84 | 8.4 | 826.3538 | 136.4621 | 2.2744 | 0.94501 |  | perdita di carico tubazioni max | ∆P m | 0.94501
2 | 81 | 8.1 | 796.8412 | 131.5884 | 2.1931 | 0.8519 |  | portata | L/h | 1557
3 | 77 | 7.7 | 757.491 | 125.0903 | 2.0848 | 0.73733 |  | Svil. colonna + deviaz. | m | 6
4 | 76 | 7.6 | 747.6534 | 123.4657 | 2.0578 | 0.71035 |  | perdita di carico col. | m | 0.25363
5 | 72 | 7.2 | 708.3032 | 116.9675 | 1.9495 | 0.60884
6 | 15 | 1.5 | 147.5632 | 24.3682 | 0.40614 | 0.0069439
7 | 73 | 7.3 | 718.1408 | 118.5921 | 1.9765 | 0.63327 |  | Portata pompa | L/h | 1557
8 | 76 | 7.6 | 747.6534 | 123.4657 | 2.0578 | 0.71035 |  | ∆p gruppo rilancio | m | 1
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ∆p totale | m | 2.7006
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 554 | 55.4 | 5450 | 900 | 15
GRUPPO DI RILANCIO