## Foglio1
Faq.2109.2
SCHEDA CALCOLO PREVENTIVAZIONE
Edificio progett. | Classe | D | CONSUMI ENERGETICI PER ZONE DI APPARTENENZA E G.G.
Piani | N° | 5 |  | unità ondominiali
N° abitazioni per piano | N° | 6
Abitazioni totali | N° | 30 |  | zona clim. | A | B | C | D | E | F
Sup. netta comples. al piano | m2 | 176 |  | GG | fino a 600 | 601 -900 | 901-1400 | 1401-2100 | 2101-3000 | oltre 3000
Sup. lorda comples. al piano | m2 | 228.8 |  | S/V | kWh/m2a | kWh/m2a | kWh/m2a | kWh/m2a | kWh/m2a | kWh/m2a
Sup. lorda comples. ai piani | m2 | 1144 |  | < 0,2 | 8.5 | 8,5-12,8 | 12,8-21,3 | 21,3-34 | 34-46,8 | 46,8
Altezza ambienti | m2 | 2.7 |  | >09 | 36 | 36-48 | 48-68 | 68-88 | 88-116 | 116
Sup.totale involu edilizio | S=m2 | 1592.9678
Cubat. compless. Involucro edil. | V=m3 | 4077.216 |  |  |  |  | zona clim.
Località |  | Ancona |  |  |  |  | GG | 600
Gradi giorno | GG | 1956 |  | INVOLUCRO EDILIZIO RAPPORTO DI FORMA |  |  | S/V | kWh/m2a | kWh/m2a | kWh/m2a
Dispers termica invol.edilizio | kWh/m2a | 47.5267 |  | Superficie | m2 |  | 0.2 | 8.5 | 0
Maggior. Per edificio in ogg. | "K" | 1.5 | EP | Volume | m3 |  | 0 |  | 0
Dispers termica invol.edilizio | kWh/m2a | 71.2901 |  |  |  |  | 0.9 | 36 | 0
Dispers. Comples. edificio | kWh/anno | 113562.8178
Dispers. Ompessiva specifica | kWh/m3 a | 27.853 |  |  |  |  | zona clim.
Giorni riscald. stag. Invernale | gg | 166 |  |  |  |  | GG | 601 |  | 900
Ore riscalam. Giornaliero | h/g | 12 |  | INVOLUCRO EDILIZIO RAPPORTO DI FORMA |  |  | S/V | kWh/m2a | kWh/m2a | kWh/m2a
Disper. Termica specif. Amb. | W/m3 | 26.8893 |  | Superficie | m2 |  | 0.2 | 8.5 | 0 | 12.8
Potenz, gruppo energetico | kW | 109.6336 | 110 | Volume | m3 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0.9 | 36 | 0 | 48
zona clim.
[7 empty] | GG | 901 |  | 1400
|  |  |  | INVOLUCRO EDILIZIO RAPPORTO DI FORMA |  |  | S/V | kWh/m2a | kWh/m2a | kWh/m2a
|  |  |  | Superficie | m2 |  | 0.2 | 12.8 | 0 | 21.3
|  |  |  | Volume | m3 |  | 0 |  | 0
|  |  | Fattore |  |  |  | 0.9 | 48 | 0 | 68
"K"
|  |  | (precauzionale) |  |  |  | zona clim. | ANCONA
[7 empty] | GG | 1401 | 1956 | 2100
|  |  |  | INVOLUCRO EDILIZIO RAPPORTO DI FORMA |  |  | S/V | kWh/m2a | kWh/m2a | kWh/m2a
|  |  |  | Superficie | m2 | 1693 | 0.2 | 21.3 | 31.3837 | 34
|  |  |  | Volume | m3 | 4077 | 0.41526 |  | 47.5267
[7 empty] | 0.9 | 68 | 83.8798 | 88
zona clim.
| comuni e capolughi d'italia | [5 empty] | GG | 2101 |  | 3000
| ed estero in |  |  | INVOLUCRO EDILIZIO RAPPORTO DI FORMA |  |  | S/V | kWh/m2a | kWh/m2a | kWh/m2a
| www.ctenergia.it Faq.2109.3 |  |  | Superficie | m2 |  | 0.2 | 34 | 0 | 46.9
|  |  |  | Volume | m3 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0.9 | 88 | 0 | 116
|  | Tabella |  |  |  |  | zona clim.
|  | Comparativa |  |  |  |  | GG | 3000
|  | di |  | INVOLUCRO EDILIZIO RAPPORTO DI FORMA |  |  | S/V | kWh/m2a | kWh/m2a | kWh/m2a
|  | preventivazione |  | Superficie | m2 |  | 0.2 | 46.9 | 0
|  |  |  | Volume | m3 |  | 0 |  | 0
[7 empty] | 0.9 | 116 | 0