## Foglio1
Fa.2139.2
REGOLAZIONE MICROMETRICA (regolatori di flusso)
| ZONA | [12 empty] | o similare
Scheda di calcolo nel sistema riscaldamento
| ambiente | S | V | P | Q | passo | L | V |  |  | giri in
| tipo | m2 | m3 | W | L/h | mm | m | m/s | ∆p m |  | apertura |  |  |  |  | Di
1 | bagno | 6 | 16.2 | 421.2 | 72.4464 | 100 | 60 | 0.17803 | 0.30855 | 1.866 | 0.82677 | Tubazione |  |  | 16x2 | 12
2 | camera 1-B | 10 | 27 | 702 | 120.744 | 150 | 66.6667 | 0.29671 | 0.88296 | 1.866 | 2.3659 | Classe energetica |  |  | C | 26
3 | camera 1.A | 10 | 27 | 702 | 120.744 | 100 | 100 | 0.29671 | 1.3244 | 1.866 | 3.5489 | Altezza ambienti m |  |  |  | 2.7
4 | cucina 1 | 13 | 35.1 | 912.6 | 156.9672 | 150 | 86.6667 | 0.38572 | 1.866 | 1.866 | 5
5 | soggiorno 1B | 11 | 29.7 | 772.2 | 132.8184 | 100 | 110 | 0.32638 | 1.7381 | 1.866 | 4.6574 | P.R. solo riscaldamento
6 | soggiorno 1A | 11 | 29.7 | 772.2 | 132.8184 | 150 | 73.3333 | 0.32638 | 1.1588 | 1.866 | 3.105
7 | cameretta 1 | 9 | 24.3 | 631.8 | 108.6696 | 100 | 90 | 0.26704 | 0.98069 | 1.866 | 2.6278
8 | Arredo bagno |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totale | 59 | 159.3 | 4141.8 | 712.3896 |  | 513.3333 |  |  | 11.1959
ZONA
| ambiente | S | V | P | Q | passo | L | V |  |  | giri in
| TIPO | m2 | m3 | W | L/h | mm | m | m/s | ∆p m |  | apertura
1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Totale | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0